密閉式冷卻水塔

FXV規範

1)  品質保證：每一部冷卻水塔均在嚴密控制的狀況下以標準化零件組合而成，確保所有的冷卻水塔都能精確地達到相同之高品質設計與組裝標準，設計、製造及業務流程通過ISO 9001品質認證。

2) 冷水盤：採用熱浸鍍鋅鋼材質，冷水盤包括一處附有洩水/清除用管接頭之凹下部份。

3) 過濾器：	為採用熱浸鍍鋅鋼材質之大面積可抽出式過濾器，過濾器的濾篩排孔尺寸小於水分佈系統之噴嘴孔，過濾器具有防漩渦隔板以避免空氣進入。密閉式冷卻水塔冷水盤是以重規鍍鋅鋼做材料，抗渦流設計的大面積可抽出式過濾器、污水洩放管及閥、銅製冷卻水補充閥，補充閥具有容易調整並以聚苯乙烯充填的大型塑膠浮球。

4) 水位控制：銅製補充閥具有容易調整並以聚苯乙烯充填的大塑膠浮球，為使補充閥能正常操作，補充水的供應壓力應維持在15至50 psig之間。銅製冷卻水補充閥具有容易調整並以聚苯乙烯充填的大塑膠浮球。

5) 水泵：此循環泵為連結型、青銅質之離心式水泵，配備有機械式軸封，應安裝於水盤上，與吸水管過濾器、水分佈系統以管路連接，水泵在水盤洩水時，亦可藉由水泵將水洩除，水泵馬達為全密閉式風扇冷卻型（TEFC）適於戶外使用。水泵馬達的額定輸出功率是    hp，其電力操作條件為    phase、    volt、    Hz。

6) 殼罩：冷卻水塔的殼罩全部由重規之熱浸鍍鋅鋼板構成。水塔塔體由防腐蝕之熱浸鍍鋅角鋼和槽鋼構成，所有鍍鋅鋼組件的切割邊在組裝前均施以無機鋅底漆塗裝。

7) 維修門：尺寸為27"×43"（686mm×1092mm）的維修門，使水塔內部易於進行設備之維護保養及清潔。

8) 進風用百葉窗：進風用百葉為玻璃纖維強化塑膠(FRP)材質，採波浪形排列、適當之百葉窗間距使空氣阻力最小化，並避免冷卻水之飛濺。

9) 水分佈系統： 水在均勻流經盤管時，應有足夠水量，以確保鋼管盤管表面隨時都被淋溼，水分佈系統由集水管、和塑膠製的360O噴向、零阻塞之大口徑噴霧噴嘴與SCHEDULE 40的PVC可拆卸式噴霧支管所組成，複合重疊傘狀式之灑水狀態，支管與噴霧噴嘴用橡皮索環扣住予以定位，並能迅速將噴霧支管整體或噴嘴個別拆下來做清潔及噴洗。檢視水塔上部水分佈系統之噴水狀態，不得拆卸風扇及馬達進行之。

10) 溼板與擋水器：散熱溼板表面和一體式之擋水器均為聚氯乙烯(PVC)材質，強韌耐久散熱效率高，抗腐蝕、退化和菌類攻擊，依ASTM E84-77a標準其火燄擴散率為5。擋水器可用附把手的組件輕易拆卸，擋水器空氣阻力小，有效排除氣流中的溼氣。

11) 鋼製盤管：連續1.05”(27mm)外徑、所有在鋼製框架內主要表面均用鋼材包覆，裝配後將整個組件進行熱浸鍍鋅處理，為方便流體洩除，管路採傾斜配置，鋼製盤管組工作壓力為300psig (2170kPa)，盤管測試壓力為375psig (2680kPa)。

12) 動力系統：風扇由單件、多溝、尼奧普林/多元酯纖維材質之皮帶所帶動，此皮帶是專為蒸發式冷卻設備而設計，風扇與馬達軸是抗腐蝕的鑄鋁材質。

13) 風扇軸與軸承：	風扇與風扇鋼軸是以耐用、可自動對準、並能重新添加潤滑油脂的滾珠軸承做支撐，此軸承的特殊軸封具有防塵與防水功能力，軸承是以最小L10壽命為280,000小時做為選用基準。風扇採連續重載型、鋁合金葉片、軸流式設計，熱浸鍍鋅鋼，進氣整流、提供與風扇頂尖的最小間隙使風扇發揮最大效率。尼奧普林/多元酯纖維材質之皮帶所帶動，蒸發式冷卻設備的專用皮帶。 高效率風扇馬達是使用滾珠軸承、單轉速、單一繞組、可反轉的鼠籠型全密閉氣冷式(TEAO) 馬達為蒸發式冷卻設備專用，提供1.15使用因數service factor，在馬達的繞組、主軸和軸承附有特殊之防水裝置。馬達安裝固定在易調整的鋼製底座上。

14) 風扇與風扇胴：	風扇為鑄鋁材質、軸流式設計，扇葉傾斜角必須為固定值，熱浸鍍鋅鋼製風胴，為進氣整流、提供風扇頂尖端與風胴最小間隙，使風扇達到最大效率。

15) 風扇安全裝置：風胴裝設鋼製安全護網。

16) 材料測試要求: 鍍鋅鋼板必需通過6000小時耐鹽霧防銹蝕試驗、耐酸鹼化學防銹蝕試驗、抗強烈紫外線試驗、高壓水柱衝擊試驗、160吋磅等級衝擊試驗、200次抗零下低溫及酷熱衝擊試驗. 使用材質必需通過6000小時抗，並且須提出原廠試驗證明文件. 鍍鋅鋼盤管組之工作壓力300psig， 測試壓力375psig、且做熱浸鍍鋅處理，盤管必須為低壓降設計並採傾斜配置，為使流體能自然洩放。並且須提出原廠試驗證明文件.