儲冰空調

1. 何謂內溶冰?何謂外溶冰?

2.  何謂主機優先?何謂儲冰優先?

- 儲冷能的種類有那幾種?

|  |  |  | 各種儲冰系統之特性比較 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 種類 | 冰盤管式(內溶冰) BAC | 冰盤管式(外溶冰) BAC | 製冰 滑落式 | 完全凍結式 | 冰球式 | 冰盤管式(內溶冰) 他牌 | 儲冰水式 |
| 儲冰介質結凍狀態 | 水於盤管外結成圓柱冰 | 水於盤管外結成圓柱冰 | 製冰機結冰在滑落於下部儲冰槽內 | 儲槽內的水整槽結冰 | 塑膠球內介質儲能 | 水於盤管外結成圓柱冰 | 不凍結 |
| 供應至空調空間之冷卻介質 | 滷水 | 冰水 | 冰水 | 滷水 | 滷水 | 滷水 | 冰水 |
| 常用儲冰槽型式 | 密閉式 | 開放式或密閉式 | 開放式 | 密閉式 | 開放式 | 密閉式 | 開放式或密閉式 |
| 儲冰槽高度 | 2.4 M | 2.4 M 以上 | 5M 以上 | 2~3 M | 1.8~2.5 M | 2~3 M | 不限制 |
| 平均耗電量 KW/RT | 0.93~1.15 | 0.93~1.15 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | 0.93~1.15 | 1 |
| 熱交換材質 | 熱浸鍍鋅鋼管 | 熱浸鍍鋅鋼管 |  | 塑料 | 塑料 | 塑料 |  |
| 3 ℃ 以下釋冷效率 | 優 | 優 | 優 | 差 | 差 | 差 | 差 |
| 釋冷溫度 | 3 ℃以下 | 1 ℃ | 1 ℃ | 4 ℃ 以上 | 5 ℃ 以上 | 4℃ 以上 | 5 ℃ 以上 |
| 特點 | 穩定釋冷溫度，提供最有效率應用。模組化槽體，適用於小型或大型系統。 | 釋冷相當快適用於工業製程或大容量 | 瞬間釋冷速率高，機件較多，造價較高，維保成本較高。 | 所須釋冷時間稍長，釋冷末期溫度上升，僅適用於空調系統。 | 冰球排列差異性大，滷水充填量極大；釋冷溫度不穩定。 | 模組化槽體，適用於小型或大型系統。 | 儲冷槽體積最大，可利用原有機組更改輸出溫度，兼有消防功能。 |

- 理論上1M3容積的儲冰儲可儲多少RT-H的冰?而實際上你認為大約可儲多少RT-H的冰?

依據ARI Guideline T (儲冰系統規劃指導手冊)內容中，明確定義儲冰系統重要的是儲冰槽在設計溶冰溫度的有效溶冰量，並非儲冰槽儲冰量。

- 何謂全量儲冰?何謂負載平移的分量儲冰? 何謂需量限制的分量儲冰?

- 試比較傳統非儲冰空調與儲冰空調之優劣點?

a.  某工程空調尖峰負載約為1000RT，若規劃傳統式中央空調系統，則需設置冰水主機1000RT。

加卸載僅能以冰水主機處理。

b-1. 如規劃分量式儲冰空調系統: 選用空調能力593 RT、製冰能力390RT之滷水主機。利用夜間

離峰時間優惠電價儲冰，將冷能儲存起來，供應白天融供應，基本電費及流動電費可大幅減

少。系統配置需以串聯系統---主機位於儲冰槽上游，才能有效節省費用。

b.2  由於系統設計是按最高負載設計，在全年運轉中大部分時間處於部分負載狀態，此時選擇

最佳化控制策略，可以使儲冰系統節省運轉費用的優勢得到充分發揮。

b3  系統溶冰泵如與緊急電源連結，於全日任何時段可緊急融冰輸出。

b.4  以大溫差的冰水輸出可以降低泵浦、空調箱等設備耗電量。

10.  以製冰與釋冰的進出水方向相同及進出水方向相反比較

內溶冰系統儲冰槽進出水方向相反對融冰並無幫助，反而會造成系統應用上的混亂與操作上的

困難。

12.  就你所知儲冷能量與釋冷量如何量測?

儲冰槽本體附有視管(Sight Tube)及冰量感測器可以得知儲冰量

13.  台電在儲冰系統的電費策略為何?

- 在何種條件下可考慮儲冷能?

15.  就你所知儲冰空調在台灣使用狀況如何?為何如此?

使用儲冰空調案例很多，但系統應用失敗案例比例很高。

因為在選用時如果沒有考量儲冰槽有效溶冰量、儲冰槽使用壽命(PE管滲漏問題)、大溫差的系

統規劃及溶冰時主機須在儲冰槽上游等因素，使得使用單位廢棄儲冰設備，加購冰水主機來應付

空調負荷的案例比比皆是。

16.  乙二醇濃度如何量測?

乙二醇濃度可用比重計量測或請水處理專業廠商量測。

.17.  為何儲冰系統可以減小輸送系統如(水管工程、風管工程、配電工程及設備)的費用