第15640章

冷卻水塔

- 通則

1.1              本章概要  本章規定建築物商業用冷卻水塔之材質及基本安裝方式。

1.2              工作範圍

1.2.1           對流吹入式方形冷卻水塔

1.3              相關章節

1.4              相關準則

1.4.1           符合美國國家或相關團體學會標準

(1)   ANSI/ARI 910     冷卻水塔認證

(2)   CTI STD-201      冷卻水塔檢驗標準

    - 主管機關頒布實施之法令規章和技術規則

    - 工程司認可之其它國家標準

1.5             品質保證

1.5.1          本章所規定之產品，應為國內外聲譽卓著之專業製造廠，曾製造同類型的水塔至少 5 年以上的經驗，並在台灣有2套600RT以上的設備運轉實績。

1.5.2          製造廠須通過ISO9001品質認證。

1.5.3          製造廠須提供五年保固，包括任何不良組件之更換。

1.5.4          設備需於製造廠內組裝完成。

1.5.5          製造廠所提供之冷卻水塔需通過防火協會認證。

1.6             送審圖說

1.6.1          提送資料包括產品數據、產品資料、CTI認證之電腦選機表、施工程序書。

1.6.2          產品數據包括尺寸、重量、性能數據、電力需求、額定容量及附件均需標示詳細規格。

1.6.3         產品資料連同安裝、測試、操作及維修保養說明，零件、控制元件、附件明細表及噪音值測試報告。

1.6.4         噪音值測試報告需含八音階噪音值表。

1.6.5         施工程序書包括現場配管位置尺寸圖、配線圖、冷卻水塔佈置圖、安裝螺絲孔位及鋼結構支撐尺寸製造圖、荷重分佈圖、吊裝卸貨及運輸說明。

1.6.6         荷重分佈圖需含基座及型鋼尺寸、荷重分佈點及每個支撐點之荷重表以作為避

器選擇依據。

- 產品

2.1            一般要求

2.1.1          冷卻水塔必須有能力在外氣濕球溫度28.5C下，將冷凝器出口水溫冷卻至冷凝器進口水溫，冷凝器水流量及溫度詳設備表。

2.1.2         所有鋼製組件及五金零件均需使用重規熱浸鍍鋅鋼材G-235(鍍鋅量2.35oz/ft2)製造。

2.1.3         冷卻水塔的任何組件，凡使用PVC、FRP或相似塑膠材質製造時，應符合ASTM E84-77a標準、火焰擴散率為5的要求。

2.1.4        在冷卻水塔內所有需要維修的設備及零件，必須提供檢修通道，如門、梯子及人孔等。

2.1.5        風機馬達使用之電源，詳設備表。風機馬達必須適合室外使用，並安裝於重承載型的底座上。驅動風機所用之V型皮帶，其設計動力負載至少為150%的馬達銘牌額定動力。所有風機需做靜力及動力平衡試驗。

2.1.6        冷卻水塔需具一個補給水控制閥及必須的附件。

2.1.7        冷卻水塔噪音值須在水塔周圍距離1.5公尺處量測，平均值不超過75dBA。

2.1.8        冷卻水塔圖說有限制高度者，其本體不可超出規定高度，以免影響建築物整體美觀。

2.2          冷卻水塔

2.2.1       概述：室外商業型、廠內組裝完成、方型對流式單側進風、垂直排風、逆流吹通設計的獨立冷卻水塔，包括水盤、風機、馬達。所有可轉動的零件均在工廠製造時完成安裝和校正對準。能量需求詳設備表，構造應符合下列規範：

2.22        方型冷卻水塔

- 水槽及塔體：所有的結構組件包含骨架支撐、圍板、螺絲、檢視門及鋼板都是由重規G-235(公制材料編號Z700)的熱浸鍍鋅鋼製成，鍍鋅鋼板的切割邊在組裝前，均須施以無機鋅底漆塗裝，並附有檢修門。進\排氣口可依需要加裝減音箱。

- 風機：前彎多組多翼離心式，葉輪經動態平衡校正，風扇殼板延伸導入V型冷水盤上方，提高風扇效能。軸承使用重載型球軸承，可在設備外部注入潤滑油，最低運轉壽命40000小時。

- 風扇軸承：由耐用、自動對心、鑄鋼外殼的可潤滑軸承支撐於塔體鋼架上，鋼軸表面由環氧樹脂塗層防蝕保護。支撐鋼軸之L10軸承平均壽命為280,000小時具延伸潤滑油管。

- 馬達：全密閉式TEFC型風扇馬達系統，使用因數1.15 ，V型傳動皮帶能傳送150%馬達銘牌馬力。馬達裝在可承重載易於由螺桿式調整之鍍鋅鋼製底座支架上。

- 散水裝置：由40PVC材料做總集水管、噴霧支管和塑膠製的大口徑噴霧噴嘴組成，支管與噴霧噴嘴用橡皮索環扣住予以定位，並能將噴霧支管整個或噴嘴個別拆下做排水及清洗，另在總集水管可量測噴霧壓力。

- 散熱片：不透水PVC材質，防腐蝕、退化、菌類，依ASTM標準E84-77a火焰擴散率為5。

- 擋水器：PVC波浪板構成，可用附把手的組件輕易拆卸，至少有一個具三個不同的通氣方向變化的風速減速帶，水滴飛濺損失需小於總循環水量的0.002%。

- 浮球閥：以聚苯乙烯充填的大塑膠浮球製成，且適用於15～50psi的市水供給壓力。

第三節      施工

3.1             安裝

3.1.1          依照製造廠之說明書安裝於混凝土座或鋼樑上。

3.1.2         注意冷卻水塔高度，以維持冷卻水泵吸入口之最大正壓。

3.1.3         冷卻水塔置於防震裝置上。

3.1.4         以法蘭接頭將冷卻水管接至冷卻水塔；

3.1.5         以法蘭或由令接頭將補給水管接至冷卻水塔。

3.1.6         調整浮球閥高度，以免溢水。

3.2             廠商現場服務

3.2.1         依照規定，準備及啟動系統。

3.2.2         安裝後檢查冷卻水塔並於試車前檢送報告，以確認已按規範及廠商之建議安裝。

3.3.3       每座冷卻水塔搬運，吊裝及安裝之廠商須派人員至現場監督。

3.3.4       每座冷卻水塔之試車及給予業主操作人員之指導說明。

3.3          噪音處理

3.3.1     承包商應參考該地區環保噪音管理要求，並保證冷卻水塔所產生的噪音不超過當地允許的噪音標準，也不會與其他機電設施的噪音組合及增加而超過允許的噪音水準，承包商應辦理噪音測試，若發現噪音無法合乎規定，則應立即告知業主，以便辦理相關改善措施。

3.4          檢驗

3.4.1       保固及維保採購規定

3.4.2     工程承包商需對本章節所述及之設備及相關工程組件提供自驗收完成日起二年之保固服務，其所提出之保固証明文件為報請完成最後驗收必須之附件。

3.4.3       冷卻能力：性能由冷卻水塔協會(CTI)依據STD-201標準 加以認證，如無此項認證者，業者有權在保固期間委由冷卻水塔協會或其他合格、獨立且為第三者的測試機構依據CTI的ATC-105標準實施現場認可測試，其所發生之費用由冷卻水塔供應商完全承擔。

3.4.4       為避免因材料、製造所產生的品質缺陷，應對風扇、風扇傳動軸、軸承、機械設備的支撐、及風扇馬達等設備自交貨日起提供五年保固。

3.4.5       保固期滿後,業主對各項設備之維保採購,供應商應比照原契約單價外加通貨年增率為訂立維保採購價格之標準,此項規定須詳述於保固証明文件中,若日後供應商有哄抬維保價格之情形發生時,業主可據此採取必須之法律途徑。

第四節   計量與計價

4.1           計量

4.1.1        依契約相關項目以實作組數計量。

  - 計價

4.2.1         依契約相關項目以實作組數計價。

4.2.2      單價已包括所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、防震設備、運輸、原廠測試及其他為完成工作所需之費用。

| 冷卻水塔設備表 Cooling Tower Schedule |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 No. | 數量 Qty. | 用途 Serving | 安裝位置 Location | 散熱能力 Min. Heat Rejection | 濕球溫度 AmbientWet Bulb Temp. | 風扇 Fan Data |  | 馬達 Motor Data |  | 冷卻水 Condwnser Water |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 型式 Type | 風量 Flow Rate | 動力電源 Φ-V-Hz | 額定容量 Rating | 進水溫度 Inlet Temp. | 出水溫度 Outlet Temp. | 流量 Flow Rate |
|  | 1 Set |  |  | 41797.8 Kcal | 28.5℃ | 離心式 |  | 1Φ-380-60 | 60HP | 37.7 degC | 32.2 degC | 117.3L/M |

-本章結束-