第15680章

半密閉式防風型低噪音冷卻水塔

1.    一般說明

1. 1   本章概要：本章規定建築物發電機用冷卻水塔之材質及基本安裝方式。

  - 2   範圍

    - 半密閉式防風型低噪音冷卻水塔。

1.3    相關準則

1.3.1  相關團體學會標準

(1) CTI STD-201     冷卻水塔檢驗標準

(2) ANSI/ARI 910	  冷卻水塔

1.4    品質保證

1.4.1  提出緊急電源柴油引擎發電機冷卻在台成功運轉20年以上之公民營機構使用實績。

1.4.2  提供本案使用之冷卻水塔需通過CTI性能認證之產品型號。投標廠商須提出此廠牌及型號之冷卻水塔已通過CTI性能認證之證明文件，否則不予通過審標。

- 5   送審

    - 提供標準之尺寸圖，性能及產品資料。。

    - CTI認證之電腦選機表及八階(OCTAVE BAND)噪音值表。

    - 操作與維護手冊包含產品資料、安裝程序與維修指南。

- 產品

2.1   合格廠商

2.1.1  所提供本案規範要求單台容量使用之冷卻水塔需為CTI性能認證通過之產品型號。

- 2   構造

2.2.1  為配合現場空間限制，冷卻水塔高度不得高於 280 cm，寬度不得超過205cm，長度不得超過280cm。採用單側進風逆流式向上排氣之防風型 Counterflow冷卻水塔，不得採用雙側進風或四側進風之軸流風扇式冷卻水塔，使進風預留空間更大而造成大樓樓板面積之浪費。

2.2.2  冷卻水塔視需要安裝原廠進氣及排氣減音箱。

2.2.3  散熱濕板組應為耐高溫防蝕材質，耐溫130 ℉，依ASTM E-84-77a之標準火焰散佈速度為5。防腐蝕，韌度強不老化，抗菌。

2.2.4  擋水器：鍍鋅鋼製為三方向曲折設計，擋水器位於冷卻水塔最上方位置，可由上方取出後，便於檢視、清潔保養噴霧噴嘴。水滴損失為全部循環水量之0.002%以內。

2.2.5  冷卻塔之本體及V型水盤以不鏽鋼或強耐腐蝕性熱浸鍍鋅鋼材製成，用雙切口突緣(double break flange)取得最大強度。所有螺絲均採熱浸鍍鋅鋼製。

2.2.6  風車應為前向曲率離心式風扇，具有喇叭狀輸風管，為正壓吹入式風機，為避免冷卻風量不足造成發電機過溫度跳機，不得採用任何軸流式誘導式吸風風機。風機應安裝於彎曲進氣環風扇罩內。馬達均安裝於冷卻水塔底部鋼樑支座上，馬達完全不與水接觸，減少漏電、短路及燒毀之機率，並利於維修及調整。風扇鋼軸以耐用之軸承支撐，軸承平均壽命280,000小時。

2.2.7  補給水管、溢水管、排水管位置應配置近圓形維修人孔，以利水盤清潔及浮球水位之調整。冷卻水應以水泵壓力壓入冷卻水塔上部噴水主歧管及大型噴嘴，均勻噴灑入PVC散熱濕板組與離心風車向上壓吹之冷風做對流冷卻，並流入冷水盤內，此冷卻流程必須完全密閉於鍍鋅鋼製塔體內完成，不得與陽光接觸，藉以保證冷卻水質之潔淨度，以免冷卻水塔滋生細菌、藻類、青苔及產生退伍軍人症。冷水盤出水過濾器為抗渦流設計筒狀提籃式，易於取出清潔雜物，不得拆卸任何螺絲。

2.2.8  風扇為多翼離心式，前傾葉片，馬達皮帶驅動，葉輪須經靜力及動力平衡檢驗。

2.2.9  風扇驅動：V-型二烯/聚脂之特殊設計皮帶，為冷卻水塔專用。馬達皮帶輪必需有通風外罩。

2.2.10在進水溫度109.8 ℉、出水溫度95℉、濕球溫度83.3 ℉之條件下，冷卻水塔散熱能力不得小

於CTI 認證容量 31500 BTU/min。

2.2.11 緊急發電機使用之冷卻水塔不得採用Multi-cell多組併合多風扇馬達之冷卻水塔，避免多組馬達一次啟動失敗之誤失。

2.2.12補水閥：為柱塞型補水閥，聚乙烯充填之浮球，聚乙烯充填之浮球，適合市水供給壓力15~50 psi。

2.2.13灑水器：主集水管以Shedule 40 PVC 材料製成，橫置完全固定於方形水塔散熱濕板組上方，支管與大型噴霧噴嘴以易拆卸橡皮套環結合，均勻將熱水灑入散熱濕板組內，進行散熱。

2.2.14冷卻水塔風扇單台馬力7.5HP，3PH ,380V/220 V, 60Hz，冷卻水塔進風量不得小於16800 CFM。

2.2.15冷卻水塔噪音量距離進風口1.5 m處的噪音量不得超過 62 dBA。

3.    施工

3.1   安裝

3.1.1  依照廠商契約書指示安裝。

    - 冷卻水塔安裝應注意周邊間距，避免熱氣短循環，影響散熱效率。

4.    計量與計價

之工作依工程價目單所示之數量及合約單價或一式金額計量計價。