BAC開放式冷卻水塔

分析憑估投資採購

通過CTI認證之高品質

BAC冷卻水塔10年運轉之

期初設置與長期運轉費用

可否順利回本

( 含整體系統節能之考慮 )

Proposal By B.A.C.

Baltimore Aircoil Company

＊ 開放式水塔之分析計算 ＊

- 一般國產開放式水塔350RT之風扇馬達使用電費

本案採用4台共1400RT之計算為基準:

國產開放式水塔350RT共4台

Fan Motor = 10HP x 4 = 40HP = 30KW

1天=24hrs 每年 365天 x 24hrs = 8760hrs

扣除每年固定維修保養5次共10天

10天 x 24hrs = 240hrs

電價: 每度電費以平均價 3.5元來作計算

∴8520hrs x 30KW x 3.5 元= 894,600元

10年運轉電費: 894,600元 x 10 = 8,946,000元

- 初次設備費

國產開放式水塔350RT共4台

@NT$600,000.- x 4 units = 2,600,000.-元

- 冰水主機因國產開放式水塔散熱效率差, 且水塔型號未通過CTI認證, 主機效率差, 經年平均耗電成本增加5%:

主機運轉若以1,000RT (560KW)計算

560KW x 5% = 28KW

8520hrs x 28KW x 3.5元 = NT$834,960.-元

10年電費(ARI Standard主機效率差耗電成本):

NT$834,960.-元 x 10年 = NT$8,349,600.-元

- 減速機保養維護費

10HP減速機保養 6,000 元 / 季 x 4 = 24,000元

減速機換油及工資 3,500 元 / 季 x 4 =14,000元

更換馬達軸承及工資 24,000 元 / 年 x 1 = 24,000元

24,000 + 14,000 + 24,000 = 62,000

NT$62,000.-元 x 10年 = NT$620,000.-元

- 國產開放式水塔因散熱片材質易老化, 脆化而破碎進而造

成冰水機冷凝器之阻塞, 依一般商業使用壽命5年即需再次換新整組散熱片 –

整組散熱片費用及工資

8 Cell x 100,000 元 / 5年 x 1 = 800,000元

10年 :  NT$800,000.-元 x 1 = NT$800,000.-元

(發包換新整組散熱片安裝工程費尚未計算)

(二)  10年年花費(含運轉電費及維保費)

(A)8,946,000 +(B)2,600,000 +(C)8,349,600 +

(D)620,000 + (E)1,600,000

=NT$22,115,600.-元

合計: NT$22,115,600.-元

4台350RT一般國產開放式水塔合計: NT$22,115,600.-元

- BAC開放式水塔之分析計算 ＊

- BAC開放式水塔350RT之風扇馬達使用電費

本案採用4台共1400RT之計算為基準:

國產開放式水塔350RT共4台

Fan Motor = 7.5HP x 4 = 30HP = 22.38KW

1天=24hrs 每年 365天 x 24hrs = 8760hrs

扣除每年固定維修保養5次共10天

10天 x 24hrs = 240hrs

8760hrs – 240hrs = 8520hrs

電價: 每度電費以平均價 3.5元來作計算

∴8520hrs x 22.38KW x 3.5 元= 667,372元

10年運轉電費: 667,372元 x 10 = 6,673,720元

- 初次設備費

BAC開放式水塔350RT共4台

@NT$1,700,000.- x 4 units = 6,800,000.-元

(C ) 冰水主機因BAC開放式水塔散熱效率通過CTI認證, 主機效率能確保, 不會造成耗電:

主機運轉若以1400RT (780KW)計算

780KW x 0% = 0KW

8520hrs x 0KW x 3.5元 = NT$0.-元

10年電費(ARI Standard主機效率差耗電成本):

NT$0.-元 x 10年 = NT$0.-元

- 保養維護費

減速機保養 0 元 / 季 x 4 = 0.-元

減速機換油及工資 0 元 / 季 x 4 = 0.-元

更換軸承及工資   24,000 元 / 10年 x 2 = 48,000元

更換皮帶及工資   40,000 元 /10年 x 2 = 80,000元

48,000元 + 80,000元 = 128,000元

保養維護費10年 = NT$128,000元

- 國產開放式水塔因散熱片材質易老化, 脆化而破碎逕而造

成冰水機冷凝器之阻塞, 依一般商業使用5年即需再次換新整組散熱片 –

BAC散熱片強耐腐蝕抗老化耐用運轉10年以上

整組散熱片費用及工資

4台x 0.- 元 / 5年 x 1 = 0.-元

NT$0.-元 x 4年 = NT$0.-元

- 工程費

BAC開放式水塔採用350RT共4台獨立完整之機組,馬達為4個7.5HP, 水塔進水8個, 出水4個

國產開放式水塔採用4台350RT (8 Cell),馬達為8個5HP, 水塔進水16個, 出水8個

國產開放式水塔, 將增加安裝工程的複雜性, 設置了更多的Pump水泵,Valve閥件,Meter錶,Senser感知器,Wiring配線,Piping管路,Control控制組件. 一套品質優秀的系統一般提供最優化最佳化可靠的,高效率,潔淨的,低維運,穩定的基本功能. 當系統以倍增的配置來提供時, 其安裝施工所產生的成本更增加許多. 否則,在高標要求長期連續24小時之機房運轉負載特性情況下, 因系統繁複,增加了許多損壞異常及頻繁檢查小問題所負加予現場操作人員之工作負荷.

相對而言,化繁為簡,系統整合,高效率,自動化,低維護頻率,高可靠度,系統性能,認証冷卻特性,低冰水主機耗電,提供了中央空調系統節能省電低排碳環保綠色系統之高標準. 達成最優化最佳化穩定運轉.

(本項未列入憑估分析之計算 – 無)

BAC高效率冷卻水塔, STD-201之規定實施測試均依據

CTI ATC-105冷卻塔認可測試規則之場試程序執行測試及性能評估實施驗證測試，依ARI減少冰水機冷凝器溫度1℃主機耗電節省3%計算

(二)  10年年花費(含運轉電費及維保費)

(A)6,673,720+(B)6,680,000+(C)0+

(D)128,000+ (E)0+

=NT$13,481,720.-元

合計: NT$13,481,720.-元

4台350RT  BAC開放式水塔合計: NT$13,481,720.-元

10年

一般國產開放式水塔350RT x 4 台

總成本: NT$22,115,600.-元

BAC開放式水塔350RT x 4 台

總成本: NT$13,481,720.-元

總成本BAC水塔比一般國內水塔節省為:

NT$22,115,600.-元  - NT$13,481,720.-元

= NT$8,633,880.-元

結論:

10年設置BAC水塔可順利

達成有效投資並回收成本

設備運轉效率高耐用可靠

建立系統效能之認證制度