冷卻水雜質分離器規範

範圍：      提供一套含有循環泵、雜質分離器、收集筒、雜質自動排放閥，控制器及控制盤的分離器，國外原裝整組進口，這套系統採並聯方式併入冷卻水循環系統。

分離器設計：冷卻水系統中採 side-stream 旁濾式進行，這套分離器由泵浦直接將冷卻循環水回水管路中做一分流，抽水進入雜質分離器之正切槽，產生迴旋流後流入 Swirlex 切線狹縫增加流速，使雜質進入離心分離室中，以離心方式將水中固體分離。固體顆粒沿分離室週邊落入靜止之收集室內，固液分離後之流體被迴旋流牽引，由下往上至分離器之上方出水口出水。單管直通式的路徑下過濾固體等級(74micron，比重2.6或更大)需高於98%的效率，其分離之固體必須經自動排放閥定時定量排放。這項的標準配備應具有自動排放、入口/出口儀錶。

結構：      分離器材質為1/4"厚度A-36, A-53B碳鋼，最大操作壓力150 PSI。

過濾器：    鑄鐵製成；手動清理；內置7mm孔徑不銹鋼籃。

水泵：      末端吸入型。水泵為鑄鐵製成，搭配TEFC馬達，馬達附空間加熱器。

控制：     分離器應配備控制組件包含馬達啟動/停止裝置及過載模組。HOA選擇開關。控制盤符合 NEMA- 4X規格， 通過CSA認證。

收集筒：   容量為6公升，耐壓 150 psi ，需附壓差指示表及乾接點，304不鏽鋼製筒身、附空氣釋放閥之碳鋼上蓋和不銹鋼過濾網及25 micron之纖維 Polyester-felt 過濾袋

排放：      控制組件；包含一個電動二通閥，銅製閥體，球閥為不鏽鋼Ball，鐵氟龍seat；跟一個自動排放閥控制器(放在符合NEMA- 4X規格的箱體內)，,可設定 Auto purge 之週期含時分秒之設定，排放之時間由10秒至59分，即使電源消失，設定記憶仍可存在。

底座：     不鏽鋼製，厚度為3/16吋(5mm)。

本組設備設計流量為145  U.S. gpm ，進水端3吋，出水端2-1/2 吋，泵浦馬達馬力 3HP。

保固：     分離器本體不論因製造或材料本身所產生的瑕疵從裝運日起均提供5年保固。水泵、馬達和密封組裝從裝運日起提供1年保固。