不銹鋼板式熱交換器

規範

2.2  發電機熱交換器組

2.2.1 需符合發電機組散熱需求，熱水側流量306.12gpm，進出溫度200℉/180℉;

冷水側流量230.2gpm，進出溫度90℉/116.6℉。

2.2.2 熱交換器應為進口品，採用高效率板片式，其熱交換板片之材質需採

AISI316不鏽鋼，板片厚度不得小於0.39mm。

2.2.3 每片平板之間設有氣密墊片，墊片材質為 Nitrile HT，墊片可耐溫至280℉。

2.2.4 板片面積不得小於42 Ft²。

2.2.5 熱交換器工作壓力可達100 PSI，測試壓力可達130 PSI。

2.2.6 熱交換器壓力損失不得大於9.3PSI。