發電機自動並聯系統

一、概述：本並聯控制系統整修工程為即有可四台1700KW 380V多機自動同步並聯系統控制盤更新，其更新內容包括三組「發電機搭載式控制盤追加」及一組「並聯統合盤含發電機主斷路器」修改及並聯試車。

- 三只「發電機搭載控制盤」，每只控制盤提供：

1、一只發電機控制器（GCU）：

發電機控制器需符合CE及UL認證規定，具有LCD顯示幕，可以顯示以下發電機運轉狀態：

（a）三相交流電流表

（b）交流電壓表顯示三相及對中性線之電壓

（c）頻率表

（d）瓦特表

（e）功因表

（f）瓦時表

（g）引擎及發電機故障保護包括：起動失敗，過速度，高水溫，低油壓停機保護，發電機過低電壓，過低頻率，反時性過電流，短路過電流，過負載卸載及停機保護。

（h）事件記錄，最高可記錄到500筆，記錄內容包括事件發生時間，以及事件發生時之所有電表及引擎儀表數據，以及事件發生種類等。

2、發電機控制器面板操作開關，包括：

（a）運轉模式切換按鈕開關：OFF－手動－自動

（b）手動起動及手動停止按鈕開關

（c）警報停止開關

（d）故障復歸開關

（e）ACB投入跳脫操作按鈕開關

3、發電機控制器面板指示LED燈，包括：

（a）發電機故障LED燈（紅色）

（b）發電機發電LED燈（綠色）

（c）發電機斷路器投入跳脫LED燈（綠色）

（d）輸出BUS有電指示LED燈（綠色）

4、發電機控制器具有可指定功能之輸入及輸出接點各12點。

5、發電機控制盤面板操作元件，包括：

（a）電壓微調鈕

（b）緊急停止按鈕

(c) 一只蜂鳴器

6、一只自動負載分擔器

自動負載分擔器含於發電機控制器內，負載分擔器為直接輸出0-10VDC調整信號去控制電子調速器之速度調整。自動負載分擔器並具有發電機保護功能一式，包括：

（a）逆電力卸載停機保護

（b）並聯失敗停機保護

自動負載分擔器並含有同步儀及雙電壓及雙頻率表顯示功能可顯示於發電機控制器LCD顯示幕上。

- 「並聯統合盤」控制元件及PLC，人機介面追加畫面，包括：

1、一只人機介面可擷取PLC資料，去顯示各台發電機之運轉狀態，人機介面顯示畫面內容，包括：

（a）各台發電機引擎儀表包括水溫表，油壓表，轉速表，積時表及充電電壓表。

（b）各台發電機電氣儀表包括電壓表，電流表，頻率表，功因表及瓦特表。

（c）各台發電機運轉及斷路器投入狀態顯示。

（d）發電機運轉及故障事件記錄，可記錄100筆以上。

2、一只PLC可程式控制器，其可依通訊接線，依MODBUS RTU方式去連線擷取各台發電機運轉資料，提供給人機做資料顯示。PLC可程式控制器並提供Ethernet TCP/IP通訊埠，去提供網控系統擷取所需要之資料做監控。

3、一只系統操作選擇開關：「OFF－自動－測試」

（a）OFF－並聯統合盤為閉鎖狀態，不會送出發電機起動指令。

（b）自動－並聯統合盤在接受到ATS送來之台電異常信號後，將送出發電機起動指令，使所有自動待機之發電機起動運轉供電，並可依負載量大小，自動調整發電機運轉台數。

（c）測試－將送出發電機起動指令，使所有自動待機之發電機起動運轉供電，但不會依負載量大小，去自動調整發電機運轉台數。測試操作可使用於運轉中之發電機要做換台運轉時使用。

4、一式機組優先順位選擇按鈕開關：

於自動操作模式下，因為負載量減小，需要停掉一台發電機時，可用來選擇需要停止發電機之順序。

7、一式負載需量控制機能：並聯統合盤可依實際負載量之大小，去自動調整最適當之發電機運轉台數。

8.12段負載指揮控制，於發電機負載量過載時，可順序跳脫次要負載。每段負載指揮提供1組NO接點。

9、一只蜂鳴器

10、一只警報停止開關

11、一只故障復歸開關

12、一只緊急停止開關

四、自動功能說明：

1、當台電異常時（接受到 ATS 送來之啟動接點信號）各台機組間隔2秒順

序自動啟動。

2、優先達到額定電壓及頻率之機組，其ACB優先自動投入，供電至輸出匯流

銅排。此時，其餘機組之「自動同步器」開始動作，待並聯條件成立後，

其餘機組之ACB即自動投入加入並聯運轉。

3、當共同BUS有電後，PLC開始計時，於3分鐘後，發電機即會依實際負載

量去自動調整發電機的運轉台數，即發電機的運轉安全餘量（發電機運轉

容量－實際負載容量）超過上限值時，將自動停掉一台機組，使得運轉安

全餘量在設定值內。當負載增加，而使得發電機的運轉安全餘量小於下限

值時，將自動啟動待命中的機組，使得運轉安全餘量回到設定值內。

4、單機運轉機組故障時，待命中之機組將自動，以取代故障機組供電。

5、台電恢復正常後（ATS 送來之啟動接點信號消失），所有發電機亦切離匯

流銅排，機組經過一段設定時間的冷機運轉後，會自動停車。

五.現場安裝工程

1.三只發電機搭載盤安裝於發電機機組上。

2.引擎及發電機信號線連接至發電機搭載盤，信號線加隔熱套保護。

3.發電機並聯統合盤PLC及人機現場改線工程。