發電機控制規範 IL-NT-MRS

一、概述：本控制盤為搭載於發電機上，可直接讀取電控引擎ECU電控模組之資料，可配合引擎提供之電控資訊，直接在發電機控制器上讀得所要之引擎資訊，並可在控制器上讀得及復歸電控引擎模組之故障訊息。

- 發電機搭載控制盤提供：

1、一只發電機控制器（IL-NT-MRS）：

發電機控制器需符合CE認證規定及貼有CE標籤，具有LCD顯示幕，可以顯示以下發電機運轉狀態：

（a）三相交流電流表

（b）交流電壓表顯示三相及對中性線之電壓

（c）頻率表

（d）總瓦特及每相瓦特表

（e）總功因及每相功因表

（f）總乏及每相乏表

（g）總VA及每相VA表

（h）瓦時表

(i) 乏時表

（j）引擎及發電機故障保護包括：起動失敗，過速度，高水溫，低油壓停機保護，發電機過低電壓，過低頻率，反時性過電流，短路過電流，過負載停機及電流不平衡及電壓不平衡停機保護。

（k）事件記錄，最高可記錄到100筆以上，記錄內容包括事件發生時間及日期，以及事件發生時之所有電表及引擎儀表數據，以及控制器輸入及輸出接點狀態及事件發生種類等。

（l）具有內含或外置式RS485通訊埠可提供MODBUS通訊協定供監控廠商擷取引擎及發電機運轉資料包括引擎轉速，水溫表，油壓表，電瓶電壓表及發電機電壓、電流、頻率、功因表、瓦特表及引擎運轉及故障等狀態及數據。

2、發電機控制器面板操作開關，包括：

（a）運轉模式切換按鈕開關：OFF－手動－自動

（b）手動起動及手動停止按鈕開關

（c）警報停止開關

（d）故障復歸開關可同時復歸電控ECU模組之故障閉鎖信號

（e）ACB投入跳脫操作按鈕開關

3、發電機控制器面板指示LED燈，包括：

（a）發電機故障LED燈（紅色）

（b）發電機發電LED燈（綠色）

（c）發電機斷路器投入跳脫LED燈（綠色）

4、發電機控制器具有可指定功能之輸入及輸出接點各6點以上。

5、發電機控制器可直接和電控引擎ECU模組連線讀取ECU狀態信息包括:

(1)ECU黃燈信號

(2)ECU紅燈信號

(3)等待起動信號

(4)油壓值

(5)水溫值

(6)增壓壓力值

(7)排氣總管溫度值

(8)燃油流速

6、發電機控制器可直接和電控引擎ECU模組連線讀取ECU警報信息。

7、發電機控制盤面板操作元件，包括：

（a）電壓微調鈕

（b）緊急停止按鈕

(c) 一只蜂鳴器

8、一只集合式電表（PM-130EH-PLUS）：

電表需符合UL規定及貼有CE標籤，電表並由製造商提供3年出廠保証。集合式電表具有一個LED顯示幕，LED燈為高亮度可在陽光下看清楚，電表可顯示以下數據，並可選擇自動循環顯示各項數據：

（a）三相交流電流表

（b）交流電壓表顯示三相及對中性線之電壓

（c）頻率表

（d）瓦特表

（e）功因表

（f）可提供MODBUS通訊協定及RS485通訊介面，並可提供120組可指定讀取項目之資料設定位址供監控廠商自由設定。

（g）電表安裝開孔尺寸可適用於92x92mm方型開孔及110D圓型開孔。

(h) 有提供套裝軟體可連接電表，直接將電表內讀值下載之電腦存檔並可經由印表機將其檔案內容印出。