| 項次 | 電驛名稱 | 規範章節 | 規範內容 | 規範頁次 | 符合與否 | 註解 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BE1-GPS100 GENERATOR PROTECTION SYSTEM | 8.4.4保護電驛 8.4.5 8.4.6 8.4.7 8.4.8 8.4.9 8.4.10 | 智慧型電子裝置具 電驛保護（Protection） 量測（Measuring） 控制（Control） 通訊（Communication）功能 與電力設備相關控制回路（如CT回路、PT回路、跳脫回路、閉合回路等）連接 設定相關參數加入工作電源後，即能獨立運作完成各項功能 並具備串列通訊埠（RS232及RS485）與外部測試設備連接，達成資料存取，遙控及參數設定等功能。 保護電驛須為 背後接線方式 抽出型 配電盤級 附有內藏式試驗設備 並須為半露出型，裝置於3.0mm厚之盤面鋼板上。 保護電驛之外函須為防塵及防濕構造 電驛須附有動作指示標示 及其外殼復歸之構造。 保護電驛之跳脫接點及動作指示器須適用於直流24伏回路。 保護電驛須適用於各變比器之匝比及接線方式以及正常及短路情形。 保護電驛須符合ANSI或IEC或核可之標準規定。 保護電驛除經甲方核可者外，須為數位式電驛，乙方須將所選用保護電驛之型錄及說明書送甲方審核。 |  | 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 | 型錄P.2 型錄P.7 型錄P.2 型錄P.2 型錄P.6 型錄P.7~11 型錄P.2 型錄P.6 型錄P.3 型錄P.3 自我偵測功能 型錄P.2 型錄P.3 型錄P.7 型錄P.3 型錄P.3 型錄P.3 型錄P.3 型錄P.7 |
| 2. | BE1-851 OVER CURRENT PROTECTION SYSTEM | 8.4.4保護電驛 8.4.5 8.4.6 8.4.7 8.4.8 8.4.9 8.4.10 | 智慧型電子裝置具 電驛保護（Protection） 量測（Measuring） 控制（Control） 通訊（Communication）功能 與電力設備相關控制回路（如CT回路、PT回路、跳脫回路、閉合回路等）連接 設定相關參數加入工作電源後，即能獨立運作完成各項功能 並具備串列通訊埠（RS232及RS485）與外部測試設備連接，達成資料存取，遙控及參數設定等功能。 保護電驛須為 背後接線方式 抽出型 配電盤級 附有內藏式試驗設備 並須為半露出型，裝置於3.0mm厚之盤面鋼板上。 保護電驛之外函須為防塵及防濕構造 電驛須附有動作指示標示 及其外殼復歸之構造。 保護電驛之跳脫接點及動作指示器須適用於直流24伏回路。 保護電驛須適用於各變比器之匝比及接線方式以及正常及短路情形。 保護電驛須符合ANSI或IEC或核可之標準規定。 保護電驛除經甲方核可者外，須為數位式電驛，乙方須將所選用保護電驛之型錄及說明書送甲方審核。 |  | 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 | 型錄P.2 型錄P.7 型錄P.2 型錄P.2 型錄P.6 型錄P.7~11 型錄P.2 型錄P.6 型錄P.3 型錄P.3 自我偵測功能 型錄P.2 型錄P.3 型錄P.7 型錄P.3 型錄P.3 型錄P.3 型錄P.3 型錄P.10 |
| 2. | BE1-CDS220 CURRENT DIFFERENTIAL PROTECTION SYSTEM | 8.4.4保護電驛 8.4.5 8.4.6 8.4.7 8.4.8 8.4.9 8.4.10 | 智慧型電子裝置具 電驛保護（Protection） 量測（Measuring） 控制（Control） 通訊（Communication）功能 與電力設備相關控制回路（如CT回路、PT回路、跳脫回路、閉合回路等）連接 設定相關參數加入工作電源後，即能獨立運作完成各項功能 並具備串列通訊埠（RS232及RS485）與外部測試設備連接，達成資料存取，遙控及參數設定等功能。 保護電驛須為 背後接線方式 抽出型 配電盤級 附有內藏式試驗設備 並須為半露出型，裝置於3.0mm厚之盤面鋼板上。 保護電驛之外函須為防塵及防濕構造 電驛須附有動作指示標示 及其外殼復歸之構造。 保護電驛之跳脫接點及動作指示器須適用於直流48伏回路。 保護電驛須適用於各變比器之匝比及接線方式以及正常及短路情形。 保護電驛須符合ANSI或IEC或核可之標準規定。 保護電驛除經甲方核可者外，須為數位式電驛，乙方須將所選用保護電驛之型錄及說明書送甲方審核。 |  | 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 | 型錄P.2 型錄P.10~11 型錄P.2 型錄P.2 型錄P.7 型錄P.7~11 型錄P.2 型錄P.6 型錄P.3 型錄P.3 自我偵測功能 型錄P.2 型錄P.3 型錄P.7 型錄P.3 型錄P.3 型錄P.12 型錄P.4 型錄P.7 |
| 5. | BE3-25A AUTO-SYSCHRONIZER （SINGLE PHASE） | 8.6自動同步器 8.6.1 8.6.2 | 自動同步器須能自動控制柴油機之轉速、發電機之電壓以及發電機斷路器之關閉等，並使發電機聯接系統而不致產生擾亂系統。 自動同步器須包括自動同步設備(25)、電壓平衡設備(60)及整速設備(15)等。 |  | 符合 符合 | 型錄P.1 型錄P.1~3 |