Basler 牌 BE1- 700C過電流保護電驛

- 基本描述︰(請於□打或加註說明)

□單相    □三相   □三相+ N相

含多功能電表     □不含多功能電表□ 電流表

非方向性         □方向性        □ (其他請註明)

電流    □電壓    □電流+電壓    □ 溫度   □頻率(其他請註明)

適用設備︰發電機   饋電線  □馬達   □變壓器   母線

ANSI【50】【51】【62】

- 特性規範︰

  - 依據標準： UL。

  - 輸入信號 ：

5 Amp CURRENT INPUTS ： Continuous: 20Amps ， One Sec. rating: 400 Amps

Saturation limit: 150 A 。 max. burden ：低於0.01Ω

1 Amp CURRENT INPUTS：  Continuous: 4 Amps， One Sec. rating: 80Amps

Saturation limit: 30 A 。 max. burden ：低於0.022Ω

  - 輸出元件/特性 ：

輸出接點  Make and carry: 30A (0.2sec) Continuous: 7A

Break: 0.3A DC (L/R=0.04) @ 125Vdc or 250Vdc

  - 設定值範圍：

        - ANSI【50】 I ＞＞ 過電流定、瞬時設定範圍：

輸入信號5A CT時設定範圍 0.5-150.0A

輸入信號1A CT時設定範圍 0.1-30.0A

動作時間設定範圍：0.000 - 60 sec

        - ANSI【51】 I ＞  過電流延時設定範圍：

輸入信號5A CT時設定範圍0.50-16.0A

輸入信號1A CT時設定範圍0.10-3.20A

動作時間設定範圍：TD=K=0 - 99 for 46 curve

TD=0.0 - 9.9 for all other curves

  - 動作特性曲線或公式：

Basler BE1-700C 保護電驛之過電流動作曲線共有18種標準曲線可選取。曲線特性及公式分別如表一、表二

表一 .Basler BE1-700C 動作特性曲線

| 標準曲線類型 | 可選用標準曲線名稱 | 標準曲線類型 | 可選用標準曲線名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO Short Inv, IAC Short Inv | S1, S2 | IEC Standard Inverse | A |
| CO Long Inv, IAC Long Inv | L1, L2 | IEC Long Time Inverse | G |
| CO Inverse, IAC Inverse | I1, I2 | IEC Extremely Inverse | C |
| CO Very Inv, IAC Very Inv | V1, V2 | IEC Very Inverse | B |
| CO Ext Inverse, IAC Ext. Inverse | E1, E2 | Programmable | P |
| CO Definite Time | D | Fixed Time | F |
| CO Moderately Inverse | M |  |  |

表二 .動作特性曲線之時間計算公式

說明:

TT = Time to trip when M ≧ 1

TR = Time to reset if relay is set for integrating reset when M ＜ 1 . Otherwise , reset is 50Milliseconds or less

D = TIME DIAL setting (0.0 to 9.9)

M = Multiple of PICKUP setting (0 to 40)

A,B,C,N,K = Constants for the particular curve

R = Constant defining the reset time

待插入第十一頁pdf 表格

  - 設定方法 / 變更方式：可直接由盤面按鍵做設定或透過BESTCOM軟體與電腦連線設定參數。

  - 故障事件紀錄：Basler BE1-700C 保護電驛可記憶255筆歷史警報記錄，故障記錄可利用軟體BESTCOM來查看事故前後波形圖，分析事故原因。

- 硬體工作電壓範圍：

 AC：120Vac~240Vac

 DC：24Vdc~250Vdc

- 適用系統應用：

適於非方向性相線、接地線及逆相序過電流保護，附斷路器故障、監視及操作功能，含多功能電表及以下特性：

1.停電時設定值保持不變，恢復供電後仍可正常保護運轉。

2.電驛之設定可直接於現場操作面板設定或經過面板之RS232與電腦連線作設定。

3.電驛本身具自我檢出功能之警報燈號及輸出接點。

4.可提供MODBUS 通訊協定供監控使用。

5.具備乙太網路通訊協定功能。

6.修改參數時具密碼保護，可防止不相關人員更改設定。

- 尺寸：

10.5” 寬, 4.46” 高, 7.81” 盤後(.29” 盤前)

- 技術資料網站名稱：http://www.arith.com.tw 、 http://www,basler.com

- 聯絡單位 / 電話：誥鑫企業有限公司 / (02)25016038