Basler 牌 BE1- 700V電壓/頻率保護電驛

- 基本描述︰(請於□打或加註說明)

□單相    □三相   □三相+ N相

含多功能電表     □不含多功能電表□ 電流表

非方向性         □方向性        □ (其他請註明)

□電流    電壓    □電流+電壓    □ 溫度   頻率(其他請註明)

適用設備︰發電機   饋電線  □馬達   □變壓器   母線

ANSI【24】【25】【27】【47】【59】【60】【62】【79】【81】

- 特性規範︰

  - 依據標準： UL。

  - 輸入信號 ：

Continuous: 300V， line to line   One sec. rating: 600V ，line to neutral   Burden: Less than 1VA @ 300Vac

  - 輸出元件/特性 ：

輸出接點  Make and carry: 30A (0.2sec) Continuous: 7A

Break: 0.3A DC (L/R=0.04)

  - 設定值範圍：

        - ANSI【27P】、【59P】、【127P】、【159】

三相過 / 低電壓設定範圍：輸入信號10.0-300VL-L or 10.0-300VL-N

動作時間設定範圍：0.050 – 600 sec.

        - ANSI【27x】、【59x】、【159x】

零相 過/低電壓設定範圍：輸入信號1.0 – 150V

動作時間設定範圍：0.050 – 600 Sec.

        - ANSI【47】

逆相 過電壓設定範圍：輸入信號1.0 – 300VL-N

動作時間設定範圍：0.050 – 600 Sec.

        - ANSI【81】、【181】、【281】、【381】、【481】、【581】

過 / 低頻設定範圍：40 – 70 HZ

動作時間設定範圍：0.000 – 600 Sec.

  - 動作特性曲線或公式：

Basler BE1-700V 保護電驛之動作特性公式如表一。

表一.動作特性曲線之時間計算公式

說明:

TT = Time to trip

TR = Time to reset

DT = Time dial trip

DR = Time dial reset

ET= Elapsed time

n= Curve exponent(0.5 , 1 , 2)

FST=Full scale trip time (TT)

ET/FST=Fraction of total travel toward trip that integration had progressed to (After a trip, This value will be equal to one.)

  - 設定方法 / 變更方式：可直接由盤面按鍵做設定或透過BESTCOM軟體與電腦連線設定參數。

  - 故障事件紀錄：Basler BE1-700V 保護電驛可記憶255筆歷史警報記錄，故障記錄可利用軟體BESTCOM來查看事故前後波形圖，分析事故原因。

- 硬體工作電壓範圍：

 AC：120Vac~240Vac

 DC：24Vdc~250Vdc

- 適用系統應用：

適於非方向性相線、接地線及逆相序過電流保護，附斷路器故障、監視及操作功能，含多功能電表及以下特性：

1.停電時設定值保持不變，恢復供電後仍可正常保護運轉。

2.電驛之設定可直接於現場操作面板設定或經過面板之RS232與電腦連線作設定。

3.電驛本身具自我檢出功能之警報燈號及輸出接點。

4.可提供MODBUS 通訊協定供監控使用。

5.具備乙太網路通訊協定功能。

6.修改參數時具密碼保護，可防止不相關人員更改設定。

- 尺寸：

10.5” 寬, 4.46” 高, 7.81” 盤後(.29” 盤前)

- 技術資料網站名稱：http://www.arith.com.tw 、 http://www,basler.com

- 聯絡單位 / 電話：誥鑫企業有限公司 / (02)25016038