Basler 牌 BE1- 87G比率差動保護電驛

- 基本描述︰(請於□打或加註說明)

單相    三相   □三相+ N相     (其他請註明)

□含多功能電表     不含多功能電表□ 電流表(其他請註明)

非方向性         □方向性        □ (其他請註明)

電流    □電壓    □電流+電壓    □ 溫度   □頻率(其他請註明)

適用設備︰發電機   □饋電線  馬達   □變壓器   並聯電抗

ANSI【87】

- 特性規範︰

  - 依據標準： UL、RFI。

  - 輸入信號 ：

(5 Ampere) Nominally rated at 5 amperes, 45 ～ 65 hertz.  Maximum current per input: 10 A （continuous）, 250 A（1 second.）。

(1 Ampere) Nominally rated at 1 ampere, 45～ 65 hertz.  Maximum current  per input: 2 A （continuous）, 50 A（1 second.）。

Burden ：(5 Ampere) 每輸入端低於0.05Ω ，(1 Ampere) 每輸入端低於0.25Ω 。

  - 輸出元件/特性 ：

電阻性：

120/240 Vac Make and carry 30 amperes for 0.2 seconds, carry 7 amperes

continuously, and break 7 amperes.

125/250 Vdc Make and carry 30 amperes for 0.2 seconds, carry 7 amperes

continuously, and break 0.3 ampere.

電抗性：

120/240 Vac, Make and break 0.1 A  (L/R = 0.04).

125/250 Vdc Make and break 0.1 A  (L/R = 0.04).

  - 設定值範圍：

0.1～1.6 A

0.02～0.32 A

  - 動作特性曲線或公式：

  - 設定方法 / 變更方式：可直接由盤面按鍵做設定.

  - 故障事件紀錄：Basler BE1-87G 保護電驛以吊牌做為故障顯示並同時輸出故障接點信號。

- 硬體工作電壓範圍： （type selection）

 AC：120Vac~230Vac

 DC：24Vdc~250Vdc

- 適用系統應用：

1 .  1000 KVA以上之發電機；或電壓5KV額定以上之發電機。

2 .  500KVA以上 ，電壓額定在2.2KV以上之發電機。

3 .  1500HP以上之馬達。

4 .  輸電線並聯電抗器之一次保護。

5 .  發電機之接地保護。

其具有高速動作及以下特性：

1.停電時設定值保持不變，恢復供電後仍可正常保護運轉。

2.電驛之設定可直接於現場操作面板設定

3.電驛本身具警報燈號及輸出接點。

- 尺寸：6.65"W x 9.32"H x 9.40"D

- 技術資料網站名稱：http://www.arith.com.tw 、 http://www,basler.com

- 聯絡單位 / 電話：誥鑫企業有限公司 / (02)25016038