Basler 牌 BE1- 87T變壓器差動電驛

- 基本描述︰(請於□打或加註說明)

單相    三相   □三相+ N相     (其他請註明)

□含多功能電表     不含多功能電表□ 電流表(其他請註明)

非方向性         □方向性        □ (其他請註明)

電流    □電壓    □電流+電壓    □ 溫度   □頻率(其他請註明)

適用設備︰□發電機   □饋電線  □馬達   變壓器   □並聯電抗

ANSI【87】

- 特性規範︰

  - 依據標準： UL、RFI。

  - 輸入信號 ：

(5 Ampere CT) ：20 A  continuous, 250 A or 50 X tap (whichever is less) for 1 second.。

(5 Ampere CT) ： 4 A continuous, 50 A or 10 X tap (whichever is less) for 1 second.。

Burden ： 每相低於0.1Ω 。

  - 輸出元件/特性 ：

電阻性：

120/240 Vac – make 30A fot 0.2 seconds , carry 7A continuously , break 7A

250 Vdc – make and carry 30A for 0.2 seconds , carry 7A continuously , break 0.3A

500 Vdc – make and carry 15A for 0.2 seconds , carry 7A continuously , break 0.1A).

電抗性： 120 / 240 Vac , 125 Vdc , 250 Vdc : break 0.3A  (L / R=0.04)

  - 設定值範圍：

(5 Ampere CT 型) ：tap setting  2.0～8.9 A（0.1A step）

(5 Ampere CT型) ：tap setting  0.4～1.78 A（0.02A step）

  - 動作特性曲線或公式：

  - 設定方法 / 變更方式：可直接由盤面按鍵做設定.

  - 故障事件紀錄：Basler BE1-87T 保護電驛以吊牌做為故障顯示並同時輸出故障接點信號。

- 硬體工作電壓範圍： （type selection）

 AC：100Vac~230Vac

DC：24Vdc~250Vdc

- 適用系統應用：電力變壓器內部故障之主保護。

具有第二及第五次諧波抑制及以下特性：

1.停電時設定值保持不變，恢復供電後仍可正常保護運轉。

2.電驛之設定可直接於現場操作面板設定

3.電驛本身具警報燈號及輸出接點。

- 尺寸：M1 case (double ended)

- 技術資料網站名稱：http://www.arith.com.tw 、 http://www,basler.com

- 聯絡單位 / 電話：誥鑫企業有限公司 / (02)25016038