Basler 牌 BE1- 87B母線差動保護電驛

- 基本描述︰(請於□打或加註說明)

單相    三相   □三相+ N相     (其他請註明)

□含多功能電表     不含多功能電表□ 電流表(其他請註明)

非方向性         □方向性        □ (其他請註明)

電流    電壓    □電流+電壓    □ 溫度   □頻率(其他請註明)

適用設備︰□發電機   □饋電線  □馬達   □變壓器   母線

ANSI【87】

- 特性規範︰

  - 依據標準： UL、EDS。

  - 輸入信號 ：

Voltage Pickup : 50 ~ 400V

Current Pickup : .25 ~ 2.5A

Burden ：15～20VA

  - 輸出元件/特性 ：

120 / 240 Vac – make and carry 30A fot 0.2 seconds , carry 7A continuously 。

125 / 250 Vac – make and carry 30A fot 0.2 seconds , carry 7A continuously , and break 0.3 A

  - 設定值範圍：

Voltage Alarm Pickup : 10 ~ 80﹪in 10﹪increments

Voltage Pickup : 50 ~ 400V in 50V increments

Current Pickup : .25 ~ 2.5A in 0.25A increments

  - 動作特性曲線或公式：

  - 設定方法 / 變更方式：可直接由盤面按鍵做設定.

  - 故障事件紀錄：Basler BE1-87B 保護電驛以吊牌做為故障顯示並同時輸出故障   接點信號。

- 硬體工作電壓範圍： （style selection）

1.  AC：90-132Vac   DC：24-150Vdc

2.  AC：90-230Vac   DC：60-250Vdc

- 系統應用：

應用於多迴路三相或接地之母線（BUS）之差動保護，適於高壓、中壓、或低壓系統。

其具有高阻抗及高速動作特性：

1.停電時設定值保持不變，恢復供電後仍可正常保護運轉。

2.電驛之設定可直接於現場操作面板設定

3.電驛本身具警報燈號及輸出接點。

- 尺寸：

Single phase (S1): 6.65"W x 9.32"H x 9.40"D

Three phase (M1): 6.65"W x 15.32"H x 9.40"D

- 技術資料網站名稱：http://www.arith.com.tw 、 http://www,basler.com

- 聯絡單位 / 電話：誥鑫企業有限公司 / (02)25016038