Basler 牌 BE1- 951多功能保護系統

- 基本描述︰(請於□打或加註說明)

□單相    □三相   □三相+ N相

含多功能電表     □不含多功能電表□ 電流表

非方向性         方向性        □ (其他請註明)

電流    電壓    電流+電壓    □ 溫度   頻率(其他請註明)

適用設備︰發電機   饋電線  □馬達   變壓器   母線

ANSI【24】【27】【32】【47】【50】【51】【59】【60】【62】【67】【79】【81】

- 特性規範︰

  - 依據標準：ESD、 CE、 UL、 CSA、DNP。

  - 輸入信號 ：

5 Amp CURRENT INPUTS ： Continuous: 20Amps ， One Sec. rating: 400 Amps

Saturation limit: 150 A 。  Burden ：低於0.01Ω

1 Amp CURRENT INPUTS：  Continuous: 4 Amps， One Sec. rating: 80Amps

Saturation limit: 30 A 。     Burden ：低於0.022Ω

  - 輸出元件/特性 ：

Make and carry: 30A (0.2sec) Continuous: 7A

Break: 0.3A at 125 or 250 Vdc (L/R = 0.04 maximum)

  - 設定值範圍：

(1)ANSI【27】  低電壓設定範圍：電壓設定範圍 10 to 300 V

動作時間設定範圍：0.05 to 600 seconds

(2)ANSI【47】  相序電壓：設定範圍1 to 300 VL-N

動作時間設定範圍：0.05 to 600seconds

(3)ANSI【59】  過電壓設定範圍：電壓設定範圍 10 to 300 V

動作時間設定範圍：0.05 to 600 seconds

(4)ANSI【81】  過 / 低頻設定範圍：40 to 70Hz

動作時間設定範圍：0.00 to 600seconds

(5)ANSI【50】 I ＞＞ 過電流定、瞬時設定範圍：

輸入信號5A CT時，設定範圍 0.5-150.0A

輸入信號1A CT時，設定範圍 0.1-30.0A

動作時間設定範圍：0.000 - 60 sec

(6)ANSI【51】  I ＞ 過電流延時設定範圍：

輸入信號5A CT時，設定範圍0.50-16.0A

輸入信號1A CT時，設定範圍0.10-3.20A

動作時間設定範圍：0.000 - 60 sec

  - 動作特性曲線或公式：

Basler BE1-951 保護系統之過電流動作曲線共有18種標準曲線可選取。曲線特性及公式分別如表一、表二

表一 .Basler BE1-951 動作特性曲線

| 標準曲線類型 | 可選用標準曲線名稱 | 標準曲線類型 | 可選用標準曲線名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO Short Inv, IAC Short Inv | S1, S2 | IEC Standard Inverse | A |
| CO Long Inv, IAC Long Inv | L1, L2 | IEC Long Time Inverse | G |
| CO Inverse, IAC Inverse | I1, I2 | IEC Extremely Inverse | C |
| CO Very Inv, IAC Very Inv | V1, V2 | IEC Very Inverse | B |
| CO Ext Inverse, IAC Ext. Inverse | E1, E2 | Programmable | P |
| CO Definite Time | D | Fixed Time | F |
| CO Moderately Inverse | M |  |  |

表二 .動作特性曲線之時間計算公式

說明:

TT = Time to trip when M ≧ 1

TR = Time to reset if relay is set for integrating reset when M ＜ 1 . Otherwise , reset is 50Milliseconds or less

D = TIME DIAL setting (0.0 to 9.9)

M = Multiple of PICKUP setting (0 to 40)

A,B,C,N,K = Constants for the particular curve

R = Constant defining the reset time

  - 設定方法 / 變更方式：可直接由盤面按鍵做設定或透過BESTCOM軟體與電腦連線設定參數。

  - 故障事件紀錄：Basler BE1-951 保護系統可記憶255筆歷史警報記錄，故障記錄可利用軟體BESTCOM來查看事故前後波形圖，分析事故原因。

- 硬體工作電壓範圍：

 AC： 125Vac

 DC：24Vdc~250Vdc

- 適用系統應用：

Basler BE1-951是多功能、數位式系統綜合多項之故障保護功能；同時可偵測變電所、饋線不正常運轉狀態；並有控制功能及多功能電表。適於方向性或非方向性電力過電流保護，高 / 低頻率保護，高 / 低電壓保護。應用於變電所、饋線、主變等場所。並有以下特性：

1.停電時設定值保持不變，恢復供電後仍可正常保護運轉。

2.電驛之設定可直接於現場操作面板設定或經過面板之RS232與電腦連線作設定。

3.電驛本身具自我檢出功能之警報燈號及輸出接點。

4.可提供MODBUS 通訊協定供監控使用。

5.修改參數時具密碼保護，可防止不相關人員更改設定。

- 尺寸：

H1: 10.50"W x 3.47"H x 9.10"D with mounting flanges (8.5"W without mounting flanges)

S1: 6.65"W x 9.32"H x 9.51"D (含外蓋)

S1 double-ended: 6.65"W x 9.32"H x 9.51"D (含外蓋)

- 技術資料網站名稱：http://www.arith.com.tw 、 http://www,basler.com

- 聯絡單位 / 電話：誥鑫企業有限公司 / (02)25016038