Basler 牌 BE1- GPS100發電機保護系統

- 基本描述︰(請於□打或加註說明)

□單相    三相   □三相+ N相

含多功能電表     □不含多功能電表□ 電流表

□非方向性         方向性（順向或逆向）    □ (其他請註明)

□電流    □電壓    電流+電壓    □ 溫度   頻率(其他請註明)

適用設備︰發電機   □饋電線   □馬達    □變壓器   □母線

ANSI【24】【27】【46】【47】【59】【81】【50】【51】【32】【40Q】

- 特性規範︰

  - 依據標準：UL、 CSA、 DNP、 IED

  - 輸入信號 ：

5 Amp CURRENT INPUTS ： Continuous: 20A ， 400 A

150 A （Saturation limit）。  Burden ：低於0.01Ω

1 Amp CURRENT INPUTS：  Continuous: 4 A，  80A（1 sec.）

30 A（Saturation limit） 。  Burden ：低於0.022Ω

Phase AC Voltage inputs  Continuous：300V L-L      600V L-N（1 sec.）

Auxiliary(VX) AC Voltage inputs  Continuous:150V   600V（1 sec.）

  - 輸出元件/特性 ：

Make and carry: 30A (0.2sec) Continuous: 7A

Break: 0.3A at 125 or 250 Vdc (L/R = 0.04)

  - 設定值範圍：

(1)ANSI【27】  低電壓設定範圍： 10 to 300 V

動作時間設定範圍：0.05 to 600 seconds

(2)ANSI【47】  相序電壓： 1 to 300 VL-N

動作時間設定範圍：0.05 to 600seconds

(3)ANSI【59】  過電壓設定範圍： 10 to 300 V

動作時間設定範圍：0.05 to 600 seconds

(4)ANSI【81】  過 / 低頻設定範圍：40 to 70Hz

動作時間設定範圍：0.00 to 600seconds

(5)ANSI 【50】 過電流定、瞬時設定範圍：輸入信號5A CT時設定範圍 0.5-150.0A

輸入信號1A CT時設定範圍 0.1-30.0A

動作時間設定範圍：0.000 - 60 sec

(6)ANSI【32】  方向性電力設定範圍： 1 to 6000 W

動作時間設定範圍：0.00 to 600 seconds

(7)ANSI【40Q】 磁場電驛設定範圍： 1 to 6000 vars

動作時間設定範圍：0.00 to 600seconds

  - 動作特性曲線或公式：

Basler BE1-GPS100 保護系統之過電流動作曲線共有18種標準曲線可選取。曲線特性及公式分別如表一、表二

表一 .Basler BE1-851 動作特性曲線

| 標準曲線類型 | 可選用標準曲線名稱 | 標準曲線類型 | 可選用標準曲線名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO Short Inv, IAC Short Inv | S1, S2 | IEC Standard Inverse | A |
| CO Long Inv, IAC Long Inv | L1, L2 | IEC Long Time Inverse | G |
| CO Inverse, IAC Inverse | I1, I2 | IEC Extremely Inverse | C |
| CO Very Inv, IAC Very Inv | V1, V2 | IEC Very Inverse | B |
| CO Ext Inverse, IAC Ext. Inverse | E1, E2 | Programmable | P |
| CO Definite Time | D | Fixed Time | F |
| CO Moderately Inverse | M |  |  |

表二 .動作特性曲線之時間計算公式

說明:

TT = Time to trip when M ≧ 1

TR = Time to reset if relay is set for integrating reset when M ＜ 1 . Otherwise , reset is 50Milliseconds or less

D = TIME DIAL setting (0.0 to 9.9)

M = Multiple of PICKUP setting (0 to 40)

A,B,C,N,K = Constants for the particular curve

R = Constant defining the reset time

  - 設定方法 / 變更方式：可直接由盤面按鍵做設定或透過BESTCOM軟體與電腦連線設定參數。

  - 故障事件紀錄：Basler BE1- GPS100 保護系統可記憶255筆歷史警報記錄，故障記錄可利用軟體BESTCOM來查看事故前後波形圖，分析事故原因。

- 硬體工作電壓範圍：

 AC： 48Vac~125Vac

 DC：24Vdc~250Vdc

- 適用系統應用：

發電機專用之保護系統，並有以下特性：

1.停電時設定值保持不變，恢復供電後仍可正常保護運轉。

2.電驛之設定可直接於現場操作面板設定或經過面板之RS232與電腦連線作設定。

3.電驛本身具自我檢出功能之警報燈號及輸出接點。

4.可提供MODBUS 通訊協定供監控使用。

5.修改參數時具密碼保護，可防止不相關人員更改設定。

- 尺寸：

H1： 10.50”W × 3.47”H× 9.10D”with mounting flanges (8.5”W Without mounting flanges)

S1： 6.65”W × 9.32”H× 9.51D”

S1： double ended：6.65”W × 9.32”H× 9.51D”(includes relay cover)

- 技術資料網站名稱：http://www.arith.com.tw 、 http://www,basler.com

- 聯絡單位 / 電話：誥鑫企業有限公司 / (02)25016038