| 裝置號碼 | 定 義 及 用 途 |
| --- | --- |
| 1 | 主要元件：係指起動裝置，如控制開關、電壓電驛、浮控開關等直接或經由保護及延時電等間接使機件開始或停止運轉。 |
| 2 | 延時起動或閉合電驛：係在啟閉順序或保護電驛系統中，於運轉前或後予以所需之時間遲延之裝置。(具有裝置號碼62及79之功用者除外) |
| 3 | 查驗或連鎖電驛：此裝置係對應於芋機件之位置些預定情況而動作，使運轉順序能進行、停止，或使此等裝置之位置或情況以查驗。 |
| 4 | 主接觸：此裝置通常受1號裝置及所需保護裝置之控制，司控制電路之開關，使機件在適當情況下開始運轉，而在其他或不正常狀況下停止運轉。 |
| 5 | 停止裝置：使機件停止運轉之裝置。 |
| 6 | 起動斷路器：使一機件連接於起動電源上。 |
| 7 | 陽極斷路器：用於電力整流器之陽極電路中，於發生逆弧時將整流電路開斷。 |
| 8 | 控制電源切離裝置：為一種切離裝置，如閘刀開關、斷路器、脫出熔斷絲組等，使控制機件與控制電源切或相連接。 |
| 9 | 反向裝置：用以使電機之磁場反轉或作其他反轉作用者。 |
| 10 | 單元順序開關：用以改變多設備中各元件可以運用或停止之順序 |
| 11 | 備用 |
| 12 | 過速裝置：通常為接連結之速率開關，作用於電機過速之時。 |
| 13 | 同步速率裝置： 如離心率開關、轉差頻率電驛、電壓電驛、久流電以及其他型裝置等，於電機接近同步速率時起作用。 |
| 14 | 欠速裝置：作用於當一電機之速率降低至芋一預定值以下時。 |
| 15 | 速率或頻率配合裝置： 使一電機或一系統之速率或週率，能等於或約等於另一電機或系統者。 |
| 16 | 備用 |
| 17 | 分路或放電開關：用以開閉跨接於電機之磁場、電樞、電容器或電抗器等設備(電阻器除外)之分路者。 |
| 18 | 加速或減速裝置：用以關閉使電機速或減速之電路。 |
| 19 | 起動至運轉變換接觸：為一裝置使電機能自動自起動接線轉換至運轉接線。 |
| 20 | 電動閥： 為一由電磁或馬達操作之閥，用於真空、空氣、氣體、油及水等管路上。 |
| 21 | 測距電驛：為一裝置作用於當線路上之導納，阻抗或電抗增加或降低超過某預定值時。 |
| 22 | 均衡斷路器：為一斷路器，用以控制或開閉電機磁場或多元調整設備中之均衡器電流平衡器者。 |
| 23 | 溫度控制裝置：用以提高或降低電機或其他裝置之溫度，當其係低於或高於某一預定溫度時。 |
| 24 | 備用 |
| 25 | 同步或整步校準裝置：用於當兩交流線路之頻率、相角壓在所需限度之人時， 使此兩線路聯運轉。 |
| 裝置號碼 | 定 義 及 用 途 |
| 26 | 電器溫度裝置：作用於當一電機之分激磁場、電樞、線捲、限載或移載電阻器、液體或其他介質等之溫度超過某一預定值時，或作用於當電力整流器或其他介質等之溫度低於某一定值時。 |
| 27 | 欠壓電驛作用於某一預定低電壓之下。 |
| 28 | 備用 |
| 29 | 隔離接觸器：使一線路另一線路中切開，以便作緊急運轉、維或驗之用。 |
| 30 | 動作表示器電驛：為一非自動復原裝置，用以產生一可視信號，以指示何種保護裝置發生動作，亦可使之完成閉鎖作用。 |
| 31 | 外激裝置：在啟動時將一電路如同步變換機之分激磁場，連接至另一外淚電源上，或供給電源至電力整流器之激磁與點燃電路上。 |
| 32 | 方向性電力電驛：作用於定向及某定值之電力下，或當電力整流器之陽極或極線路由於逆弧致引起電力反流時。 |
| 33 | 位置開關：當主要設備(未編號碼)到達一定位置時，使接觸閉合或開斷。 |
| 34 | 馬達帶動順序開關：為一多接觸開關，限定主要設備在起動停止時，或在其他順序開閉中之操作順序。 |
| 35 | 電刷移動或滑環短路器：用以升起下降或移動一電機之刷子，或使滑環短路，或使一機械整流器之接觸啟閉。 |
| 36 | 極性裝置：動作於或使其他裝置動作於一預定之極性下。 |
| 37 | 欠流或久功電驛：作用於當電流或電力低於一預定值時。 |
| 38 | 軸承保護裝置： 作用於當軸承之溫度過高，或其衪不正常之機械狀況，如不適當之磨損致最後能引起軸承溫度過高者。 |
| 39 | 備用 |
| 40 | 磁埸電驛：作用於當一電機之磁埸電流異常低落或消失時，或當一交流電機之電樞電流之變效成分太大表示其激磁異常低落時。 |
| 41 | 磁埸斷路器：用以供給或停止一電機之激磁。 |
| 42 | 運轉斷路器：用以使電機於起動達到所需速度後，連接於運轉電源上。 |
| 43 | 手動變換或選擇裝置： 用於轉變控制線路以修改開閉設備或其他裝置之操作計劃。 |
| 44 | 單元順序起動電驛：用於當一多元設備中，前一單元故障或不能用時，起動次一之單元。 |
| 45 | 備用 |
| 46 | 反相或衡相電驛：作於當多相電流相序相反、不平衡、或含有成分超過某預定值時。 |
| 47 | 相序電壓電驛：作用於當多相電壓在所需相序下達到某預定值時。 |
| 48 | 不完全順序電驛：當一設備之正常起動、運轉、或停止順序不能於預定時間內完成時，使其回復至正常斷路位置並閉鎖之。 |
| 49 | 電機或變壓器溫度電驛：作用於當一交流機之電樞，直流機之載流線捲、電力整流器、變壓器或變流機等之溫度超過預定值時。 |
| 50 | 瞬時過流或升高率電驛：當電流或電流升高率太大表示所之電器或線路發生故障時，此裝置立即動作。 |
| 裝置號碼 | 定 義 及 用 途 |
| 51 | 交流定時過流電驛：具有一固定或反時間特性，作用於當交流線路中之電超過預定值時。 |
| 52 | 交流斷路器：用於交流電力線路之正常啟閉，或在故障及緊急情況下將線路開斷。 |
| 53 | 激磁機或直流發電機電驛：促使直流電機在起動時激磁之建立，或作用於電機電壓之建立己達到某預定值時。 |
| 54 | 高速直流斷路器：用於當直流主線路發生過電流或電上升率超過時，於0.01秒或更時間內開始使電流減少。 |
| 55 | 功率因數電驛：作用於當一交流線路中之功率因數超過或低於一預定值時。 |
| 56 | 激磁電驛：用以控制交流電動機之激磁，於轉差週波達到某預定點時自動加上。 |
| 57 | 短路或接地裝置：係一由電力或貯能操作之裝置，自動或手動使一線路短路或接地。 |
| 58 | 電力整流器失燃電驛：用於當電力整流器中一個或數個陽極不能點燃時。 |
| 59 | 過壓電驛：作用於當電壓超過一預定值時。 |
| 60 | 衡壓電驛：作用於當兩線路間之電壓相差超過某預定值時。 |
| 61 | 衡流電驛：作用於當兩線路間之輸出或輸入電流相差超過一預定值時。 |
| 62 | 延時停止或開斷電驛： 為一延時裝置，與在自動順多中發動停止或開斷操作之裝置配合使用。 |
| 63 | 液體或氣體壓力、位準或流量電驛： 作用於當液體或氣體之壓力、位準、流量或此等量之變化率達到某預定值時。 |
| 64 | 接地保護電驛：作用當電機、變壓器或其衪設備之對地絕緣破壞時，或直流電機對地閃絡時。 |
| 65 | 調速器：用以控制原動機閥或活門之開度。 |
| 66 | 間歇裝置：使一機件或裝置只能完成規定次數之操作，或於一定時間內完成一特定數之連續操作。亦適用於使一線路作週期性加壓，或使一電機在低速下間斷加速或推動之以供機械定位用。 |
| 67 | 交流定向過流電驛：作用於當交流電在預定方向超過某規定值時。 |
| 68 | 封鎖電驛：用於當電線或其衪裝置發生外部故障時，在預定情況下產生一指示信號以封鎖跳脫，或與其衪裝置合作，於失步或電力擺動下阻止跳脫或復閉。 |
| 69 | 容許控制裝置： 通常為一兩位置，手動開關，當其在一位置時，容許斷路器關閉或使一備動作，在另一位置時則阻止斷路器設備使不被動作。 |
| 70 | 電動變阻器：為一變阻器，隨電力控制而改變電路中之電阻。 |
| 71 | 備用 |
| 72 | 直流斷路器：用直流電力線路之正常啟閉或在故障、緊急情況下將此線路開斷。 |
| 73 | 負載電阻接觸：用以分接或插進一步級負載限制、轉移或指示電阻於一電力電路中，或啟閉一線硌之空間加熱器，或啟閉一電力整流器之輕載或再生電阻等。 |
| 74 | 響鈴電驛：不同於“30”之響報裝置。 |
| 裝 置 號 碼 | 定 義 及 用 途 |
| 75 | 位置改變機構：使一移動型斷路器自其連接、切離及試驗位置上移出或接入。 |
| 76 | 直流過流電驛：為一裝置作用於當直流電路中之電流超過一預定值時。 |
| 77 | 脈波發送器：用以產生並發送脈波於一遙測或引線路上以達遠方之指示或接裝置。 |
| 78 | 相角測定或失步保裝置：作用於當兩電壓、兩電流或一電壓與一電流間之相角達到定值時。 |
| 79 | 交流復閉電驛：用以控制交流斷路器之自動復閉及閉鎖。 |
| 80 | 備用 |
| 81 | 頻率電驛：作用於當頻率或其變更率高於或低於某預定值，或達到系統正常值時。 |
| 82 | 直流復閉電驛：隨負載線路情況而控制宜流斷路器之自動閉合及復閉。 |
| 83 | 自動選擇控制或轉接電驛：用以自動選擇一機件中之某一電源或情況，或自動作轉接操作。 |
| 84 | 操作機構：指在分接頭變換器、感應調整器或其他無裝置號碼之設備中，一完全之電動機械或伺服機械，包括操作馬達、螺線管及位置開關等。 |
| 85 | 載波或引線接收電驛： 由一信號使之動作或受抑制之電驛，用於載波電流或直流引線故障方向電驛保護系統中。 |
| 86 | 閉鎖電驛：為一電氣起動或手動、電動復位之裝置，用於當發生不正常狀況時將一設備切離並使之保持不用。 |
| 87 | 差動保護電驛： 為一保護裝置，作用於當兩電流或其衪兩電量間有百分率差，相角差或其他數量之差時。 |
| 88 | 輔助馬達或馬達發電機：用以操作輔助設備如泵、送風機、激磁機及轉磁性放大器等。 |
| 89 | 線路開關：係一隔離開關用於交流或直流電力線路中。此裝置為電動操作，或具有電氣附件如輔助開關及磁性閉鎖等。 |
| 90 | 調整裝置：用以調整電機，聯接線或其衪電器之數量，如電壓、電流、電力、速度、頻率、溫度及負載等，使其保持於一定值，或在某限度之間。 |
| 91 | 電壓方向電驛： 作用於當一開斷之斷路器或接觸器，其兩端所加之電壓在某一方向超過於預定值時。 |
| 92 | 電壓及電力方向電驛： 用於當兩線路間之電壓差在某一方向超過預定值時，使此兩線路連接，而當此兩線路間之電力潮流在相反方向超過某預定值時使其分開。 |
| 93 | 磁場改變接觸器：用以一次增加或減少一電機之激磁量。 |
| 94 | 跳脫或自由跳脫電驛：用以跳脫斷路器或設備，或容許其衪裝置使之立即跳脫，或防止斷路器在自動跳脫之立即復閉，就使其閉合電路係保持在關閉位置。 |
| 95-99 | 備用，當上述1至94裝置號碼均不適用時才使用之。 |