中性點接地電阻

- 已知交流發電機之規格如下：

1.額定容量：1000KW

2.額定電壓：480V

3.額定頻率：60HZ

4.額定轉速：720RPM

5.功率因數：0.8PF

6.輸出接線方式：Y接，6線式

- 相電流之計算

P = 3 x I x E x PF               P = 容量

∴ I = P3xExPF                    I = 電流

E = 電壓

I = 1000KW3x480x0.8 = 1504A         PF = 功率因數

- 相電壓之計算

因Y接輸出，其VL (線電壓) = 3VP(相電壓)  VL：線電壓

VP = VL3 = 4803 = 277V(相電壓)            VP：相電壓

- 中性點接地電阻之計算

假設中性點接地電流設定為100A時。

I = ER  ∴R = EI

R = 277100 = 2.77(Ω)

所以中性點接地電阻為2.77Ω