自動同步儀

BE1-25A

(A) 具備之功能

1.電壓比較：檢測電力系統匯流排電壓有在設定範圍的上限及下限內，以及電力系統匯流排及發電機的電壓差有在設定值內。

2.電壓吻合：可提供脈波接點輸出去調整發電機電壓和電力系統匯流排吻合，並於電壓差在20伏以內時，調整脈波寬度將依電壓相差比例縮小。如此可減小電壓追逐及調過頭情形。

3.頻率吻合：可提供脈波接點輸出去調整發電機頻率和電力系統匯流排吻合，並於頻率差在4倍最大頻率差設定值以內時，調整脈波寬度將依頻率相差比例縮小。

4.電力系統匯流排無電檢測：有一面板可設定檢測值，電力系統匯流排電壓低於設定之檢測值時，斷路器投入接點將會立即輸出。

(B) 自動同步儀一般規範

1. 電壓檢出：2個電壓檢出輸入－發電機及電力系統匯流排電壓－需適用於70-150Vac， 60Hz。負載在發電機側低於6.0VA及電力系統匯流排側低於2.0VA。

2. 工作電源：內部控制回路可由外部提供工作電源為交流電壓在100－130Vac，60Hz(單相)，及100-140Vdc可兩者適用。負載低於20.0VA。

3. 斷路器投入接點：閉合容量10A（含）以上。

4.閉鎖接點：閉合及開啟5A（含）以上。

5.電壓及頻率(速度)調整接點：閉合及開啟5A（含）以上。

6.電驛失效接點：閉合及開啟5A（含）以上。

7.突波承受能力：符合ANSI/IEEE C37.90.1規定之突波承受能力。

8.承受能力對輻射電磁干擾(RFI)：自動同步儀保持正常操作於輻射強度10V/m橫跨頻率範圍於80至1000MHz之電場內。

9.單位認証：符合UL或CSA認証

10.使用溫度：操作範圍-10℃至+70℃；儲存溫度範圍-10℃至+70℃

11.外形尺寸及重量：長≦50cm，寬≦15cm，深≦45cm，重量在16磅以內。