ARIC陶瓷直通式觸媒淨化器技術規範

前言：本技術規範的主要目標在於：壹、降低柴油引擎發電機組的排放污染物，以符合台灣的環保法規，並進一部減少柴油引擎發電機組排放廢氣對空氣品質及人體健康的影響。貳、確保發電機柴油引擎在裝設陶瓷觸媒淨化器後的運轉安全和使用壽命。

- 功能：為了符合台灣環保法規排放污染要求，陶瓷觸媒淨化器必須是以陶瓷濾芯塗覆貴金屬觸媒的三元觸媒淨化器。淨化器的催化作用必須能夠使一氧化碳〈CO〉和碳氫化合物〈HC〉有效的氧化反應為二氧化碳及水，氮氧化物〈Nox〉還原反應為一般空氣中的主要成分→氮氣及氧氣，硫氧化物〈Sox〉則還原析出穩定的硫原子及氧氣。隨著柴油引擎的廢氣排放溫度及成分不同，轉化反應的效率會有些許差異，一般而言，須保持引擎排氣出口溫度在335°C以上，以確保觸媒淨化器有效自動再生。

- 濾芯材質及特性：觸媒淨化器的陶瓷濾芯材質為低熱膨脹濾多孔菫青石，蜂巢式的孔道密度為每平方英吋400目，確保觸媒淨化器良好的抗熱震性、高耐溫性及足夠的過濾轉化面積。其特性必須符合下表所列：

| 物 質 特 性 | 單 位 | 數 據 |
| --- | --- | --- |
| 比重〈Specific weight〉 | G/cm³ | 1.70~1.90 |
| 比表面積〈Specific Surface Area〉 | M²/g | 0.20~0.30 |
| 熱膨脹係數〈Coefficient of Thermal Expansion〉〈20~1000°C〉 | 10¯6/K | 1.5~3.0 |
| 熱容量〈Specific Heat Capacity〉〈20~1000°C〉 | J/kg‧K | 700~800 |
| 導熱係數〈Thermal Conductivity〉〈350+-25°C〉 | W/m.K | 1.3~1.5 |
| 最小抗熱衝擊〈Min. Thermal Shock Resistance〉 | K | 300 |
| 吸水率〈Water Asorption〉 | % | 25+-5 |
| 最高使用溫度〈Max. Temperature〉 | °C | 1300 |

- 外殼及封裝材質：直通式陶瓷觸媒淨化器的外殼包含所有部件均為T304不銹鋼材質，殼體部分為厚度2mm鋼板成型，內部襯以耐熱棉，用以保護陶瓷濾芯。

- 壽命要求：觸媒轉化器的有效壽命必須在一萬小時以上。有效壽命內的轉化效能必須符合台灣固定污染源空氣污染物排放標準。

- 轉化效能：由於陶瓷貴金屬觸媒淨化器長期使用後產生的老化現象，新裝設的觸媒淨化器必須使柴油引擎所排放的氮氧化物和一氧化碳污染值低於上述排放標準20%，陶瓷濾芯中的黑煙顆粒在引擎運轉初期需低於目測排煙40%以下。而基於引擎運轉出力正常，不得提供所謂過濾〈半通〉式含旁通裝置之觸媒淨化器。