|  |  過濾式陶瓷觸媒黑煙淨化器 |
| --- | --- |

- 技術規範

前言：本技術規範的主要目標在於：

- 降低柴油發電機的排放污染物，以符合臺灣的環保法規，並進一步減少柴油發電機對空氣品質及人體健康的影響。

- 確保發電機柴油引擎在裝設黑煙淨化器後的運轉安全和使用壽命。

- 功能：爲了符合臺灣環保法規排放污染要求，ARIC黑煙淨化器是以陶瓷濾芯塗覆貴金屬觸媒的三元觸媒轉化器。淨化器的催化作用必須能夠氧化濾芯中的全部黑煙顆粒、大部分的一氧化碳和碳氫化合物爲二氧化碳和水，並同時還原氮氧化合物爲氮氣和氧氣。

- 濾芯材質：ARIC黑煙淨化器的陶瓷濾芯材質爲低熱膨脹率的多孔堇青石，熔點高於攝氏1300度，蜂巢式的孔道密度爲每平方英寸100目，確保黑煙淨化器良好的抗熱震性、高耐溫性及足夠的過濾轉化面積。

- 外殼及封裝材質：ARIC黑煙淨化器的外殼包含所有部件均爲T304不銹鋼材質，殼體部分爲厚度2mm鋼板成型，內部襯以耐熱棉，用以保護陶瓷濾芯。

- 壽命：ARIC淨化器的有效壽命在一萬小時以上。其有效壽命內的轉化效能符合臺灣最新研擬的環保法規：發電機柴油引擎所排出之總氮氧化合物低於500ppm，一氧化碳低於200ppm，碳氫化合物低於100ppm，排氣不透光率低於10%。

- 轉化效能：由於貴金屬觸媒轉化器長期使用後産生的老化現象，新裝設的黑煙淨化器必須使發電機柴油引擎所排放氮氧化合物和一氧化碳污染值低於上述排放標準20%，陶瓷濾芯中的黑煙顆粒必須完全轉化燃燒。

- 設計要求：本淨化器構造為過濾式陶瓷觸媒濾芯搭配旁通管路。旁通管路內需配附直通式陶瓷濾芯並披覆貴金屬觸媒。此旁通管路設計除作為當引擎背壓達安全設定值開啟外一可於當過濾式濾芯再生時，引擎排氣仍可經觸媒淨化器處理過後再排出大氣。

- 引擎保護：爲了確保引擎運轉安全，所有過濾式的黑煙淨化器必須配備安全旁通裝置。當淨化器的功能失常或有效壽命超過導致濾芯阻塞，如果排氣背壓超過預先設定的安全範圍，旁通安全閥自動開啓將引擎的排氣經由旁通管旁路排出，以保持發電機柴油引擎的正常運轉。

- 旁通安全閥門裝置的要求：基於引擎運轉安全的考慮，並符合管路安全原則，此旁通安全閥使用

電磁閥控制啟閉動作；操作電源由發電機組供應。為避免電磁閥故障無法啟動旁通閥們皆需配附

手動啟閉裝置。而旁通閥門於自動操作模式下可依據〈引擎排氣背壓、引擎排氣溫度、引擎啟動後時間延遲〉等條件擇其一來選擇旁通閥門動作方式。

- 輔助裝置：工程承包廠商可根據柴油引擎的實際排氣溫度決定是否需要加裝加熱器，如果引擎怠速排氣溫度沒有達到自燃的起始轉化溫度攝氏335度，承包商應加裝加熱器〈選配〉以確保黑煙淨化器的運作正常。

操作控制盤：上述旁通安全閥門及加熱器等設備均需配附控制系統〈控制盤〉，控制盤面上至少需可顯示引擎排氣背壓、引擎排氣溫度、操作狀態及加熱器動作狀態等指示。並於淨化器故障時提供接點輸出以供遠方監控使用。