消音器規範書

- 消音器本體必須為全焊接結構，進口出口必須符合ANSI150法蘭規定。標準製造公差必須為±1/4”以內。表漆應塗佈黑色高溫耐熱漆。消音器製造原廠必須證明，其具備對消音器之設計製造，提供認證選機系統之能力。原廠必須具備Pro/Engineer 2000i，Pro/INTRALINK 3.0，Computational Fluid Dynamics (CFD)以為提供精細設計品質保證依據，包括噪音分析、結構分析、流體分析、熱值分析；達成工程品質對排氣容許背壓計算及降低排氣系統噪音之效能之嚴苛要求。製造原廠必須通過ISO9001認證及依據ISO 8528-10規定之消音器專業製造工廠，並且為EGSA會員。

- 消音器製造原廠，必須提供全系列相關等級產品文件，據以解決引擎排氣整體工程之效能認證，無法提供公開型錄及效能證明之非專業水準製造商，本案均不予採用，因應實際緊急供柴油引擎電發電機之高安全可靠度之要求。製造等級規定之消音器系列Acoustical Range by Series，廠商必須提供產品符合範圍文件有：Industrial (可減少15~25dBA)、Residential(可減少20~25dBA)、 Critial (可減少25~30dBA)、Super Critical Hosital(可減少30~35dBA)、 Hospital Plus(可減少35~50dBA) and Super Hospital Plus(可減少45~55dBA)。

- 消音器製造原廠必須提供各型進出口接頭法蘭方向Silencer Orientation選擇之公開發行式樣文件，分別為四種基本款含側進側出、底進側出、側進上出、下進上出。且安裝方式可為分為立式安裝及水平臥式安裝兩種，並須具備排水孔Drain之設計。當採取立式安裝消音器設計時，必須向原廠再次確認排水孔Drain之相關位置。消音器原設計其結構為符合本身重量之承載，若消音器在發電機系統管路中，被賦予支撐承載其他元件之重量時，可告知原廠另行額外選配提供結構設計配合，以符合業者現場管路工程之需要。

- 設備提供廠商應提供完整排氣系統之妥善規劃方案，設備部份包含：提供排氣系統設備伸縮軟管、觸媒加熱器、排煙淨化器、消音器、防震管及避震器，設計部份包含提供消音器軟體計算書、規範說明、圖面及型錄，淨化器選機計算書、規範說明、圖面及型錄。

- 本案所採用之消音器必須具備能將引擎排氣系統整體噪音減至80dBA量測距離最終排氣出口1 meter。

- 本案應採圓柱型消音器型式Cylindrical Silencer，其性能為以優良之內部結構設計，提供排氣流量限制及阻擋，有效地減少低頻噪音。另具absorb材料，有效地將acoustic energy轉化為熱量而消除，減少中高頻噪音。低背壓型設計之消音器。電腦選機資料內必須含有引擎型號，排氣溫度，排氣流量，容許背壓之四種數據及電腦運算後之距離最終排氣出口處1公尺之背壓及噪音之認證數據。

- 消音器製造原廠所提供之技術資料，必須含描述相關設計原理之基本要求資訊，包括(a)噪音性能Acoustical Performance: 相關於IL值與噪音之控制及與機械設計之關聯性；(b)空氣動力學性能 Aerodynamic Performance: 有關背壓之形成與流量、溫度經由CFD精確之計算分析；(c)機械性能 Mechanical Performance: 提及高溫氣流及相關使用材料抵抗耐蝕能力，含碳鋼，鋁鐵及不锈鋼三種選擇；(d)結構性能 Structural Performance: 考慮了空間幾何限制geometric restriction 及 外在受力Secondary Loading含大自然外在及機械週遭及引擎自身之震動對消音器之影響。

- 消音器製造原廠必須提供公開發行之〝噪音曲線圖〞即Attenuation(dB) / Octave Band Center Frequency (Hz)。

- 本案不得使採用不具備以上技術水平之非專業廠家所提供之消音器，重要的是所採用之消音器，不得造成整體管路系統背壓高過引擎之最大容許值，否則對發電機性能造成嚴重不良影響。過高引擎背壓，直接造成引效率降低engine efficiency、增加耗油量fuel consumption、過熱overheating及進而造成整部發電機損壞。