| 送審項目：集合式電表及轉換器 |  | 文件編號： | 版次：Rev.0 |  | 製表日期：96.05.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規範章節 | 設計規範內容 | 送審規格內容 | 差異辨証 | 送審資料 頁次 | 審查意見 |
|  | 四、集合式數位電表(含TRD) - TRD規格同上 2、－電壓(相/線) －電流(相/線) －乏 －乏時（三相及各相） －功因 －頻率 －瓦特 －瓦時（三相及各相）：顯示位數：4位(9999)以上。 －高亮度紅色LED。 －可至少同時顯示3組數據，可輪流顯示或使用按鍵選擇。 －瓦時表：6位 (999999)以上。 －字高0.28”以上，高亮度紅色LED。 3、上述各項亦可由LCD螢幕顯示 4、CT、PT比值可於面板依需要設定 5、停電時、瓦時及乏時資料不消失 6、諧波分析顯示至15次 7、耐壓能力 (a)相互間： 600V (b)對地： 300V | 四、集合式數位電表(含TRD) - TRD規格同上 2、－電壓(相/線) －電流(相/線) －乏 －乏時（三相及各相） －功因 －頻率 －瓦特 －瓦時（三相及各相）：顯示位數：4位(9999)以上。 －高亮度紅色LED。 －可至少同時顯示3組數據，可輪流顯示或使用按鍵選擇。 －瓦時表：6位 (999999)以上。 －字高0.28”以上，高亮度紅色LED。 3、上述各項亦可由LCD螢幕顯示 4、CT、PT比值可於面板依需要設定 5、停電時、瓦時及乏時資料不消失 6、諧波分析顯示至15次 7、耐壓能力 (a)相互間： 600V (b)對地： 300V | SATEC PM130無須TRD SATEC PM130無須TRD 符合，0.2% Reading 符合，0.2% Reading 符合，0.3% Reading 符合，0.5% F.S. 符合，0.2% F.S. 符合，0.02% reading。 符合，0.2% Reading，有最大瓦特需量。 符合，0.5% F.S.，最大值999,999,999 KWh。 符合，提供三組顯示為高亮度LED。 符合，提供三組顯示為高亮度LED，供選擇鍵選擇。 符合，提供0 to 999,999,999 KWh的顯示，優於規範 999,999Wh 的顯示。 符合，型錄上未提到，但國外原廠會出示証明LED的字高在0.28”以上。 符合，SATEC 提供之PAS 軟體可藉由RS-485通訊在電腦螢幕上同步顯示電表各項數據，並做參數修改。 符合，CT、PT比值可在面板上設定。 符合，型錄上未提到，但國外原廠會出示証明；操作手冊上有提供瓦時及乏時的RESET設定。 符合，SATEC PM130EH PLUS提供個別諧波到50階。 符合，相互間：690 V。 符合，對地：400 V。 | Ｐ－２ Ｐ－２ Ｐ－２ Ｐ－２ Ｐ－２ Ｐ－２ Ｐ－２ Ｐ－２ Ｐ－1 Ｐ－1 Ｐ－２ Ｐ－1 Ｐ－２ Ｐ－１ Ｐ－２ Ｐ－３ Ｐ－２ |  |