| 送審項目：集合式電表及轉換器 |  | 文件編號： | 版次：Rev.0 |  | 製表日期：96.05.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規範章節 | 設計規範內容 | 送審規格內容 | 差異辨証 | 送審資料 頁次 | 審查意見 |
|  | 四、集合式數位電表(含TRD) 1、TRD規格同上 2、－電壓(相/線) －電流(相/線) －乏 －乏時（三相及各相） －功因 －頻率 －瓦特 －瓦時（三相及各相）：顯示位數：4位(9999)以上。 －高亮度紅色LED。 －可至少同時顯示3組數據，可輪流顯示或使用按鍵選擇。 －瓦時表：6位 (999999)以上。 －字高0.28”以上，高亮度紅色LED。 3、上述各項亦可由LCD螢幕顯示 4、CT、PT比值可於面板依需要設定 5、停電時、瓦時及乏時資料不消失 6、耐壓能力 (a)相互間： 600V (b)對地： 300V | 四、集合式數位電表(含TRD) 1、TRD規格同上 2、－電壓(相/線) －電流(相/線) －乏 －乏時（三相及各相） －功因 －頻率 －瓦特 －瓦時（三相及各相）：顯示位數：4位(9999)以上。 －高亮度紅色LED。 －可至少同時顯示3組數據，可輪流顯示或使用按鍵選擇。 －瓦時表：6位 (999999)以上。 －字高0.28”以上，高亮度紅色LED。 3、上述各項亦可由LCD螢幕顯示 4、CT、PT比值可於面板依需要設定 5、停電時、瓦時及乏時資料不消失 6、耐壓能力 (a)相互間： 600V (b)對地： 300V | SATEC PM172EH無須TRD SATEC PM172EH無須TRD 符合，電壓精度0.2% reading + 0.01% F.S.。 符合，電流精度0.2% reading + 0.02% F.S.。 符合，乏的精度0.5% F.S.。 符合，乏時精度Class 0.2S as per IEC 62053-22。 符合，功因精度0.2% F.S.。 符合，頻率精度0.02% reading。 符合，瓦特精度0.2% reading + 0.02% F.S.。 符合，瓦時精度Class 0.2S as per IEC 62053-22。 符合，提供三組顯示為高亮度LED。 符合，提供三組顯示為高亮度LED，供選擇鍵選擇。 符合，提供-999,999,999 to +999,999,999 MWh的顯示，優於規範 999,999Wh 的顯示。 符合，型錄上未提到，但國外原廠會出示証明LED的字高在0.28”以上。 符合，SATEC 提供之PAS 軟體可藉由RS-232／422／485通訊在電腦螢幕上同步顯示電表各項數據，並做參數修改。 符合，CT、PT比值可在面板上設定。 符合，提供有備份電池的１ＭＢ的記憶體。 符合，相互間：690 V。 符合，對地：400 V。 | Ｐ－3、4 Ｐ－3、4 Ｐ－3、4 Ｐ－3、4 Ｐ－3、4 Ｐ－3、4 Ｐ－3、4 Ｐ－3、4 Ｐ－1 Ｐ－1 Ｐ－1、3 Ｐ－1 Ｐ－３ Ｐ－３ Ｐ－４ Ｐ－３ |  |