用電計費電表(PM-174）採購規範：

一.電力監控

本期工程配電盤安裝之”綜合電表、門板接點，透過隔離式RS485/網路通信界面與一般電腦連線，組合成完整系統；

A.架構組成

1.電腦連線硬體界面：

配電盤儀表所附之數據通信RS485(+,-,S)/網路，接線必需使用銅網+铝箔麥拉遮蔽數位纜線。

2.電腦連線通信界面：

配電盤儀表，必須採用國際統一開放之通信協定(如Modbus-rtu或DNP3.0)。通信速率19200bps以上。

B.綜合電表規格:

1.可靠性需求：

操作溫度：-4至140℉(-20至+60℃)

儲藏溫度：-13至176℉(-25至+80℃)

溼度：0至95%無凝結水

電表符合以下標準規定：

EN  EN55011：1991；EN 50082-1；1992；

EN61010-1：1993；A2/1995

EN50081-2：1994一般放射標準 – 工業環境

EN55011：1994 A級

EN61000-4-2：1995靜電釋放

EN61000-4-4：1995電氣快速瞬間

EN61000-4-8：1993放射頻率電磁場，幅度調整。

ENV50140：1995(200Hz)放射頻率電磁場，脈波調整

ENV50204：1995(900MHz)

ENV50141：1993放射頻率共同模式，幅度調整

ANSI C37.90.1： 1999突波承受能力

ANSI C62.41： 1991 突波標準

2.配電盤儀表功能需求.....

1)量測功能與精確度：

電壓：0.2%

電流：0.2%

頻率：0.02%

功因：0.2%

瓦特：0.2%

Wh：0.2S級依IEC62053-22：2003

2)顯示方式：

．顯示模組可以整合於基體上或分開安裝

．3行高亮度LED燈顯示，可完全看到顯示於光亮之陽光下

．兩個4位數及一個6位數窗格

．可同時顯示3相參數可直接讀出三相是否平衡

．6位數瓦時能量數據顯示

3)參數設定：

具密碼保護功能  可設PT比及CT比

4)記錄功能：電表附記憶體至少需可儲存下列數據

各相位之電壓,電流,功率,契約需量之最高最低值及其發生時間

可記錄過電壓/低電壓,過電流,功因太低,過中線電流,等異常值及其發生時間；

可設定定時記錄

附波形記錄功能

．兩個獨立，同時波形記錄器，可記錄完整的三相電壓及電流波形

．記錄精度可設定32、64及128取樣/每周

．可最大從事件之前20周

．事件後之擷取周數則僅受限於可用之記憶體容量

．可選擇循環從頭或記滿停止模式

5）可提供MODBUS通訊協定及RS485通訊介面，並可提供120組可指定讀取項目之資料設定位址供監控廠商自由設定。

6）電表安裝開孔尺寸可適用於92x92mm方型開孔及100D圓型開孔。

7) 有提供套裝軟體可連接電表，直接將電表內讀值下載至電腦存檔並可經由印表機將其檔案內容印出。

8) 電表有事件記錄及電力品質分析功能，可以記錄市電斷電及來電之各個時間點，以及可以組織記錄各段時間用電量記錄。