柴油發電機用AVTRON負載器

容 量 計 算 書

負載器容量之計算，一般以所提供測試之電源及負載器額定電壓之關係，而計算之:

Applied Voltage ²

-----------------------------------  = D

Rated Voltage  ²

所以:

以一部負載器，欲測試發電機容量為 250 KW，380V時之負載器容量，應為以下之計算 –

380 ²         144,400

-------------  =  --------------   = 0.6267

480  ²         230,400

所以:

0.6267 x 400 KW = 250.68 KW

250.68 KW      >     250 KW

以上計算書，驗證了此負載器，滿足測試發電機容量為 250 KW，380V時之負載器容量之需求。