屋外型100KW 220V電阻器製作規範

- 涵蓋範圍

1.1 此規範為說明包含設計,製造及測試一屋外防雨型電阻器所必需之最低要求.

1.2 電阻器之功用為做備用緊急發電機之一般定期保養及性能測試用,電阻器為安裝於一防雨型箱體內,強力通風冷卻,並附一現場操作控制箱.

2.0 標準

2.1 電阻器之設計製造必需符合NEMA, NEC, ISO及ANSI標準之最新條款.

3.0額定

3.1電阻器之總輸出容量: 於電壓220V時,總容量不得低於100KW.

3.2使用條件為連續使用型及電阻器適用於周圍溫度-28℃至49℃(-20℉至120℉)之間.

4.0構造

4.1 電阻器箱體為以重量級鋁合金鋼板符合ASTM A463或以電鍍鋼板其物理及化學性質類似或優於玻利優磁漆披覆來製造.鍍鋅鋼板之耐蝕性弱,不宜使用做為電阻器之外箱鋼板.

4.2 主銅排,分段負載接觸器,保險絲及風扇控制電驛必需置放於負載器外箱內.且必需在控制元件安裝空間內裝一恆溫控制之空間加熱器,去保護控制元件不會受潮及產生凝結水

4.3 負載器必需為屋外防雨型構造.所有外部之固定螺絲必需為不鏽鋼製.負載器底座必需有可供堆高機搬運之槽型鐵.

4.4 為適應屋外使用環境之最佳保護及可靠度,冷卻風流向必需為水平方向.並在排風口處需加裝一固定之導風管.

4.5負載器之外箱外部必需塗上一層玻利優磁漆厚度最少2密耳及做一些表面完工處理.

5.0 電阻器元件

5.1電阻器元件需為螺旋纒繞之鉻合金降載使用接近於電阻絲最大連續額定之一半,電阻器元件必需為整個長度由剖半之陶磁絕緣體固定於不鏽鋼支撐架上,電阻器元件之支撐必需考慮到電阻絲只能斷開,而不能有短接到相鄰之導體或接地情形發生.

5.2電阻器因為溫度上昇,而造成電阻值改變,必需將電阻器之額定功率保守放大使電阻值的變化達最小.負載器之總偏差量於額定電壓220V時,必需在-0%至+5%KW之間,不得使用精度為-5%至+5%額定之電阻器,其輸出之KW值將不足於所要之額定KW值.負載器必需能夠於額定電壓下得到所要之額定KW值.

6.0 冷卻

6.1負載器必需由一一體式之TEFC或TEAO馬達直接帶動冷卻風扇扇葉做冷卻,風扇馬達並需使用過載保護元件做過載保護及使用三個限流保險絲其短路遮斷容量為200KA做短路之電氣保護.

6.2風扇馬達必需由型鋼或結構元件將構造連接於負載器之框架上做剛性支撐.

7.0 保護元件

7.1 需使用一差壓開關去偵測冷卻風消失.此開關必需和負載投入控制做電氣連鎖,使在冷卻風消失時,電阻器不會被投入.

7.2需使用一過溫度保護開關去檢出負載器排風出口溫度. 此開關必需和負載投入控制做電氣連鎖,使電阻器不會被投入.

7.3於分段負載容量超過50KW時,需於其所有三相負載線上使用分路保險絲去做主要之故障保護.分路保險絲必需為限流型及短路遮斷容量為200KA.

7.4需於負載器之外部可拆開之蓋板上貼有適當警告及注意事項之標籤.

8.0 控制盤

8.1操作控制箱為做負載器遠方控制,必需為NEMA-4等級之壁掛式箱體,箱門需為墊圈密閉並附鎖,操作元件包括,控制電源ON/OFF開關,控制電源ON指示燈,風扇起動/停止按鈕開關,風扇運轉指示燈,及風扇失效指示燈,負載選擇開關則需包括負載控制ON/OFF總開關及各分段負載選擇ON/OFF開關(每一分段負載設置一個).

8.2電表顯示: 面板上需附有一數位式集合電表,可顯示負載量,顯示數據包括三相電流,三相電壓,瓦特指示, LED燈指示之負載百分量表,RS485通訊埠可提供DNP3.0+ASCII+Modbus rtu 三種通訊協定,通訊之位址0-119並可提供指定讀取之資料種類,並可提供編輯軟體連接電表做參數編輯及存檔.

8.3遠方卸載控制跳脫接點: 需備有一組遠方跳脫卸載接點,可接受一組NC乾接點,以便連接至ATS於市電停電時,可使瞬間將電阻器測試負載一次切離之功能.

9.0 品質管制

9.1負載器必需依據製造廠所提供測試規範全部做測試.測試內容需包含電氣功能測試,去證明和所提供之電氣圖面及規格表有一致.每一分段負載必需測量其冷態電阻值,去證明其每段負載量及電阻值有正確.必需做電阻器耐壓測試去確認負載線路和控制線路有隔離,以及確認負載線路和負載器框架有隔離.測試所有安全保護功能去證明和製作規範有符合.

9.2負載器製造廠之品管系統必需有通過ISO9001之認證.

10.0 負載器製造廠商資格

10.1 負載器製造廠必需為負載器之專業製造廠至少生產負載器25年以上,並至少能提出25套和本規範相接近之負載器出廠實績證明.

10.2 參考廠商 美國AVTRON負載器製造廠