回生電力控制系統規範

- 前言

本回生電力控制系統使用於可控制消耗2000KW電壓480V之回生電力，避免回生電力過大使電力系統電壓瞬間昇高，造成起重機控制器受損，回生電力控制系統組成包括一套三相2000KW 480V負載器， 以及一套控制負載器投載之回生電力控制盤。

- 負載器

負載器需附屋外型箱體獨立安置，容量為2000KW 480V，負載器之投入最小段落需為50KW，每段之負載精度於額定電壓下需在負載公稱值之-0～+5%以內。負載器需為連續使用型，強力通風冷卻，並附有風壓檢出安全開關，於風壓失效時，能立即切斷負載器，不致使負載器過熱燒毀。負載器之電阻器材質需為鉻合金Chromium Alloy做成，可耐高熱，並以抗熱瓷礙子做電氣絕緣。負載器於使用後，可立即停機，不需要再經過冷機過程。負載器並需符合另開之詳細規範要求。

- 回生電力控制盤

本控制盤為由一般角鐵及鋼板構成，其板金除門板及元件裝置板，厚度為2.0t外，其餘板金厚度為1.6t，控制盤外形尺寸高度為2米包括基座高度5公分在內，以及寬度為0.8米，以及深度為0.6米含門板深度4公分在內。其盤體製作完成後，需經過防鏽處理後，粉體塗裝，烤漆顏色依製造廠家標準。

控制盤盤面需包括以下操作及監視元件:

1.一只發電機輸出電力顯示集合式電表（PM-130EH-plus）：

電表需符合UL規定及貼有CE標籤。集合式電表為提供發電機輸出KW給PLC做負載器投入負載量之調整依據，具有一個LED顯示幕，LED燈為高亮度可在陽光下看清楚，電表可顯示以下數據，並可選擇自動循環顯示各項數據：

（a）三相交流電流表

（b）交流電壓表顯示三相及對中性線之電壓

（c）頻率表

（d）瓦特表

（e）功因表

（f）瓦時表

（g）可提供MODBUS通訊協定及RS485通訊介面，並可提供120組可指定讀取項目之資料設定位址供監控廠商自由設定。

2.集合指示燈，其燈泡使用AC110V LED燈，指示項目包括控制電源燈(白色)，排風扇運轉(綠色)，自動燈(白色)，第一段投入(綠色)，第二段投入(綠色)，第三段投入(綠色)，第四段投入(綠色)，及其他段投入(綠色)，風壓失效(紅色)，過溫度(紅色)，逆電力(黃色)。

3.系統操作選擇開關: OFF－手動－自動

4.手動負載投入按鈕開關

5.手動負載跳脫按鈕開關

6.警報蜂鳴器

7.警報停止按鈕開關

四.操作說明:

1.於發電機電源輸出供電給起重機吊昇負載狀態下，發電機之輸出電力常保持為最低正輸出300瓦特，當負載起重機為放下負載造成有回生電力發生時，則回生電力控制盤即自動增加或減少負載器電阻段數，使發電機輸出電力能維持在300KW正電力輸出，並能隨時吸收起重機產生之回生電力，避免回生電力產生瞬間高電壓，造成起重機之控制器因過電壓而損壞。

2.如系統操作開關置於OFF位置，則回生電力控制盤為閉鎖狀態，將不做任何動作。如系統操作開關置於手動位置，則可依手動投載及跳脫按鈕開關，測試操作負載器之負載投入情形。

3.如系統操作開關置於自動位置，則當發電機起動發電後，負載器之排風扇將立即起動運轉，負載器並立即投入負載使發電機輸出電源維持於正300KW功率輸出。當發電機輸出電力超過300KW時，負載器即會自動卸載減少發電機之油料消耗，當系統中有發生回生電力時，利用300KW之最小負載輸出量，即可吸收回生電力，防此產生瞬間過電壓造成起重機控制器損壞。