接地電阻器

1.	通則

1.1	本章概要

本章涵蓋中性線接地電阻器之設計、供應、安裝及試驗。

1.2	相關章節

1.2.1	第01330章--資料送審

1.2.2	第16010章--基本電機規則

1.3	相關準則

1.3.1	IEEE 32　中性線接地裝置之要求，專有名詞及試驗程序

1.4	品質保證

1.4.1	品質保證工作之執行應符合接地電阻器相關準則之要求，並應依據第16010章「基本電機規則」及其它測試之規定進行測試。

1.5	資料送審

1.5.1	資料提送審查應依據第01330章「資料送審」及本節之規定辦理。

1.5.2	[除竣工圖之規定外，承包商於完成試驗及人員訓練後應將本工程之設備結線圖、技術資料、操作及維護手冊等圖面文件乙式五份裝訂成冊送請工程司審核認可，以供將來保養維護之依據]。

1.6	保固

1.6.1	承包商對本工程所用器材、設備之功能，除另有規定者外，應自[正式驗收日起保固1年]。

1.6.2	承包商應於工程驗收後[1週內出具保固保證書，由工程司核存]；在保固期間，如因器材、設備或施工不良而發生故障、漏電或損壞等情事，承包商應即免費修復或依規範所訂規格另行更換新品。

2.	產品

2.1	設計要求

2.1.1	通則︰此接地電阻器組件應含有一個接地電阻器，[一個比流器]，底座絕緣裝置，端子，及一個自立式護網型之[屋內型][屋外型]箱體。此電阻器設備應符合[IEEE ]之規定，此接地電阻器組件應在工廠中完全組立及試驗。

2.1.2	底座及支持︰底座及支持應為自立式之構造，開放式，並應承受依[IEEE ]及規定之額定短路所產生之機械及熱應力而不致發生損害。所有支撐之架構均應清潔，鍍鋅，並有適當之起吊設施。

2.1.3	電阻器︰電阻器元件應為[不銹鋼製]，帶狀，旋繞在耐火之心體上。[電阻器應適用於屋內外]，而不需另做保護。每一元件應水平安裝，並在兩端各以一[瓷質絕緣器]支持，以容許其在發熱情況下膨脹。此瓷質絕緣器之額定為[5kV]。

2.1.4	接線︰電阻器之接線應做串聯或串並聯以達圖上所示之確實電阻，[各元件間應用不銹鋼帶銲牢以作電流通路]。電阻器之兩端應接於[上釉之瓷絕緣套管支持之非鐵金屬螺柱]，此絕緣套管應固定在架構上，並與其完全絕緣。

2.1.5	箱體︰電阻器與其支持架構及[比流器]，應裝在一個自立，完全護網箱體中，濾網應為金屬製，活動式，以利安裝和維修。

2.1.7	比流器︰比流器應為[繞線式]，裝在箱體的構架上，位置應離開接地電阻器所產生之熱量，所有電阻器本身的連接均應在廠內製作，比流器二次側的端子應接到固定在箱體構架上方便維修的一處端子板上。

2.1.8	額定︰接地電阻器及比流器之電氣額定如下︰

接地電阻器應有下列特性︰

電流額定	[400A]。

電壓額定	[2.4kV]。

頻率	[60Hz]。

時間額定	[10sec]。

在20℃時之電阻	[60hms]。

溫昇額定	[500℃]。

3.	施工

3.1	安裝

安裝應依製造廠之說明資料辦理，施工完成後應提送現場測試報告送業主核定。

3.2	訓練

[承包商於本工程測試完畢經洽業主決定適當時間，負責提供人員訓練，訓練業主指派之操作及維修人員]，[並且在訓練開始前一個月提送訓練計畫書，計畫書內容應包括訓練課程、訓練地點及負責訓練人員等送業主和工程司認可後實施]。