發電機1500KW 11.4KV 2機自動並聯盤規範

一、概述：本並聯控制系統為使用於二台1500KW 11.4KV發電機做自動同步並聯供電的場合，整套系統由二只「發電機控制盤」及一只「並聯統合盤」所組成。

- 每一只「發電機控制盤」提供：

1、一只發電機控制器（GCU）：

發電機控制器需符合CE及UL認證規定及貼有CE或UL標籤，具有LCD顯示幕，可以中文顯示以下發電機運轉狀態：

（a）三相交流電流表

（b）交流電壓表顯示三相及對中性線之電壓

（c）頻率表

（d）瓦特表

（e）功因表

（f）瓦時表

（g）引擎及發電機故障保護包括：起動失敗，過速度，高水溫，低油壓停機保護，發電機過低電壓，過低頻率，反時性過電流，短路過電流，過負載卸載及停機保護。

（h）事件記錄，最高可記錄到500筆，記錄內容包括事件發生時間，以及事件發生時之所有電表及引擎儀表數據，以及事件發生種類等。

2、發電機控制器面板操作開關，包括：

（a）運轉模式切換按鈕開關：OFF－手動－自動

（b）手動起動及手動停止按鈕開關

（c）警報停止開關

（d）故障復歸開關

（e）ACB投入跳脫操作按鈕開關

3、發電機控制器面板指示LED燈，包括：

（a）發電機故障LED燈（紅色）

（b）發電機發電LED燈（綠色）

（c）發電機斷路器投入跳脫LED燈（綠色）

（d）輸出BUS有電指示LED燈（綠色）

4、發電機控制盤面板操作元件，包括：

（a）電壓微調鈕

（b）緊急停止按鈕

5、自動負載分擔器

自動負載分擔器為內含於發電機控制器上，負載分擔器為直接輸出0－10VDC調整信號去控制電子調速器之速度調整。

自動負載分擔器並具有發電機保護功能一式，包括：

（a）逆電力卸載停機保護

（b）並聯失敗停機保護

自動負載分擔器並含有同步儀及雙電壓及雙頻率表顯示功能可顯示於發電機控制器LCD顯示幕上。

6、發電機控制器含有RS232可轉成RS485通訊埠，可提供MODBUS RTU通訊介面可供PLC或監控軟體擷取發電機運轉資料。

7、一只集合式電表（PM-130EHplus）：

電表需符合UL規定及貼有CE標籤，電表並需由製造商提供3年出廠保証。集合式電表具有一個LED顯示幕，LED燈為高亮度可在陽光下看清楚，電表可顯示以下數據，並可選擇自動循環顯示各項數據：

（a）三相交流電流表

（b）交流電壓表顯示三相及對中性線之電壓

（c）頻率表

（d）瓦特表

（e）功因表

（f）瓦時表

（g）可提供MODBUS通訊協定及RS485通訊介面，並可提供120組可指定讀取項目之資料設定位址供監控廠商自由設定。

（h）電表安裝開孔尺寸可適用於92x92mm方型開孔及110D圓型開孔。

8、二只高壓比壓器（HP PT）：

比壓器適合12KV高壓系統使用，二只比壓器接成V－V接，提供二次側電壓為AC110V之發電機偵測電壓供發電機控制器及集合式電表偵測電壓使用，比壓器額定為AC12KV／AC120V 100VA。

9、三只高壓比流器（HP CT）：

比流器必需適合於12KV高壓系統使用，可提供二次側5A電流給發電機控制器及集合式電表之偵測發電機電流使用，比流器額定為100A/5A 40VA 精度1.0。

10、發電機高壓主真空斷路器（VCB）：

主VCB為3P抽出式，容量 600AT 16KA/12KV，附儲能馬達、投入及跳脫線圈，操作電源為DC110V。

11、一只數位式集合保護電驛（32/51V/59/46/40/51N）：

集合保護電驛保護功能包括32逆電力、51V電壓抑制過電流、59過電壓、46三相電流不平衡、40失磁電驛、51N中性線過電流等保護。

保護電驛功能需包含255個事件記錄、16筆綜合故障描述記錄及需附有4個可程式輸入接點及5個NO及1個NC之可程式指定用途之輸出接點。

數位式保護電驛需為盤面安裝可抽出式，並需附有三個通訊埠分別為前方RS232、後方RS232及後方RS485通訊埠。

集合保護電驛之工作電源為35-150VDC/55-135VAC交直流可用。

集合保護電驛必需有經過UL/CSA及DNP 3.0 IED之認證。

12、一只數位式差動保護電驛（87Gx3）：

發電機差動保護電驛為偵測發電機三相之差動電流，以偵測發電機內部是否有故障發生。

保護電驛功能包含255個事件記錄、16筆綜合故障描述記錄及附有8個可程式輸入接點及5個NO及1個NC、1個NONC之可程式指定用途之輸出接點。

保護電驛需為盤面安裝可抽出式，並需附有三個通訊埠分別為前方RS232、後方RS232及後方RS485通訊埠。

保護電驛之工作電源為35-150VDC/55-135VAC交直流可用。

保護電驛必需有經過UL/CSA及DNP 3.0 IED之認證。

三、一只「並聯統合盤」提供：

1、一只人機介面可擷取PLC資料，去顯示各台發電機之運轉狀態，人機介面顯示畫面內容，包括：

（a）各台發電機引擎儀表包括水溫表，油壓表，轉速表，積時表及充電電壓表。

（b）各台發電機電氣儀表包括電壓表，電流表，頻率表，功因表及瓦特表。

（c）各台發電機運轉及斷路器投入狀態顯示。

（d）發電機運轉及故障事件記錄，可記錄100筆以上。

2、一只PLC可程式控制器，其可依通訊接線，依MODBUS RTU方式去連線擷取各台發電機運轉資料，提供給人機做資料顯示。

3、一只同步儀（SYN）：

同步儀以LED燈顯示二不同電源同步狀態，並且於接近同步12點鐘位置時，具有7個細分格之LED燈指示接近同步角度。

同步儀並具有LCD顯示幕，可顯示雙電壓及雙頻率表，並於接近同步條件成立時，LCD顯示幕可顯示二不同電源之相角差。

同步儀面板並具有四個LED指示燈，分別指示發電側有電、BUS有電、電壓差過大及同步接點輸出。

同步儀具有三個同步條件設定鈕，分別為電壓差設定、投入相角設定、投入時間延遲設定。

同步儀開孔尺寸可適用於92x92mm方型開孔。

4、一只系統操作選擇開關：「OFF－自動－測試」

（a）OFF－並聯統合盤為閉鎖狀態，不會送出發電機起動指令。

（b）自動－並聯統合盤在接受到ATS送來之台電異常信號後，將送出發電機起動指令，使所有自動待機之發電機起動運轉供電，並可依負載量大小，自動調整發電機運轉台數。

（c）測試－將送出發電機起動指令，使所有自動待機之發電機起動運轉供電，但不會依負載量大小，去自動調整發電機運轉台數。測試操作可使用於運轉中之發電機要做換台運轉時使用。

5、一式機組優先順位選擇機能：（附選擇開關）

於自動操作模式下，因為負載量減小，需要停掉一台發電機時，可用來選擇需要停止發電機之順序。

6、一式負載需量控制機能：並聯統合盤可依實際負載量之大小，去自動調整最適當之發電機運轉台數。

7、一只蜂鳴器

8、一只警報停止開關

9、一只故障復歸開關

10、一只緊急停止開關

11、二只高壓比壓器（HP PT）：

比壓器適合12KV高壓系統使用，二只比壓器接成V-V接，提供二次側電壓為AC110V之發電機偵測BUS電壓供發電機控制器及集合式電表偵測BUS電壓使用，比壓器額定為AC12KV／AC120V 100VA。

12、一組主線路突波吸收避雷器（LA）：

三相 12KV氧化鋅材質，盤內用。

四、自動功能說明：

1、當台電異常時（接受到 ATS 送來之啟動接點信號）各台機組間隔2秒順序自動啟動。

2、優先達到額定電壓及頻率之機組，其VCB優先自動投入，供電至輸出匯流銅排。此時，其餘機組之「自動同步器」開始動作，待並聯條件成立後，其餘機組之VCB即自動投入加入並聯運轉。

3、當共同BUS有電後，PLC開始計時，於3分鐘後，發電機即會依實際負載量去自動調整發電機的運轉台數，即發電機的運轉安全餘量（發電機運轉容量-實際負載容量）超過上限值時，將自動停掉一台機組，使得運轉安全餘量在設定值內。當負載增加，而使得發電機的運轉安全餘量小於下限值時，將自動啟動待命中的機組，使得運轉安全餘量回到設定值內。

4、單機運轉機組故障時，待命中之機組將自動，以取代故障機組供電。

5、台電恢復正常後（ATS送來之啟動接點信號消失），所有發電機亦切離匯流銅排，機組經過一段設定時間的冷機運轉後，會自動停車。